PROENERGIA Sp. z o.o.

Doradztwo i Usługi

Warszawa

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY

GOSTYNIN

W CIEPŁO,

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

I PALIWA GAZOWE

- Warszawa, wrzesień 2003 r.

- Spis treści

- Wstęp ........................................................................................................	  3

  - Podstawa opracowania .........................................................................	  3

  - Przedmiot i zakres opracowania ...........................................................	  3

2.   Uwarunkowania prawne ..........................................................................	  4

3.   Ogólna charakterystyka gminy Gostynin...............................................	  7

3.1 Położenie, dane ogólne. .......................................................................	  7

3.2 Warunki klimatyczne. ............................................................................	  9

3.3 Warunki środowiskowe – infrastruktura ................................................	  9

4. Charakterystyka istniejącego stanu zasilania w czynniki

energetyczne. ..............................................................................................	11

4.1 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego. .................................	11

4.2 Charakterystyka systemu gazowniczego. ...............................................	17

4.3 Charakterystyka systemu zasilania w ciepło. ..........................................	21

5.  Bilans mocy i zużycia  czynników energetycznych. ................................	21

5.1 Bilans mocy i zużycia energii elektrycznej. .............................................	21

5.2 Bilans mocy i zużycia gazu ziemnego. ...................................................	23

5.3 Bilans mocy i zużycia energii cieplnej. ....................................................	24

6.   Ocena rynku paliw. ....................................................................................	38

7.   Analiza racjonalności gospodarowania mocą i energią. .......................	45

7.1 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników

energetycznych. .....................................................................................	45

7.2 Możliwości budowy alternatywnych źródeł energii. .................................	46

7.3 Możliwości skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. .....	47

8.   Ocena możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania

na nośniki energetyczne. ...........................................................................	48

- Program inwestycji i remontów sieci elektroenergetycznych dla

gminy Gostynin............................................................................................	49

10. Ocena oddziaływania na środowisko systemu zaopatrzenia w

energię cieplną. ..........................................................................................	50

11. Współpraca z gminami ościennymi. .........................................................	55

12. Podsumowanie. ..........................................................................................	56

13. Zgodność założeń rozwojowych gminy Gostynin z założeniami

polityki energetycznej państwa. ...............................................................	57

14. Propozycje i wnioski dla programu działań w zakresie

energetycznego rozwoju gminy Gostynin. ...............................................	58

1. Wstęp

  - Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty:

- Umowa zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego a Spółką z o.o. Proenergia Doradztwo i Usługi z siedzibą  w 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 10/12.

- Ustawa Prawno Energetyczna z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. nr 54 z dn. 04.06.1997 z późniejszymi zmianami).

- Założenia polityki  energetycznej Polski do roku 2020 – dokument  rządowy przyjęty przez Radę Ministrów z dnia 22.02.2000 r. wraz z późniejszymi zmianami.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin.

- Strategie zrównoważonego rozwoju gminy Gostynin z grudnia 1999 r.

- Koncepcja gazyfikacji gminy.

- Informacje i dane dotyczące ludności i zabudowy na terenie gminy uzyskane w Urzędzie Gminy.

- Informacje i dane techniczne dotyczące systemu elektroenergetycznego oraz charakterystyki obiektów znajdujących się w eksploatacji Zakładu Energetycznego S.A. Płock.

- Informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące stanu zanieczyszczenia atmosfery w gminie.

  - Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gostynin.

Zakres opracowania obejmuje:

  - Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe.

  - Ocenę rynku nośników energii  na terenie gminy.

  - Propozycje przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych.

  - Ocenę możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz do roku 2020.

  - Zakres współpracy z gminami ościennymi.

  - Wnioski i propozycje działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb energetycznych gminy.

2. Uwarunkowania prawne.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym  (art. 7) do zadań własnych realizowanych przez gminy zaliczyła zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty, do których włączono między innymi zaopatrzenie mieszkańców w energię elektryczną i cieplną. Obowiązki gminy w tym zakresie precyzuje Ustawa – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Art. 18 przytoczonej ustawy mówi, że „do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, dla których gmina jest zarządcą.

Zadania te gmina powinna realizować zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła zostały zobowiązane (art. 16) do sporządzenia planów rozwoju w zakresie aktualnych i przyszłych potrzeb energetycznych gminy z uwzględnieniem kierunków rozwoju gminy zawartych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Plany te powinny obejmować okres nie krótszy niż 3 lata i zawierać w szczególności:

- przewidywalny zakres  dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła;

- przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych;

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców;

- przewidywany sposób finansowania inwestycji;

- przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów.

Przy tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstwa energetyczne powinny współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami, na których obszarze przedsiębiorstwa te prowadzą działalność. Choć nie wynika to z obowiązków ustawowych  plany rozwojowe tworzone są również przez odbiorców energii, np. przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe.

Z uwagi na to, że generalnie gospodarzem w gminie są władze samorządowe tej gminy, od gminy winna wyjść pierwsza inicjatywa tworzenia skoordynowanych  organizacyjnie  i merytorycznie planów wszystkich zainteresowanych podmiotów.

- Ustawa Prawo energetyczne (art. 19 i 20) na gminy nakłada, bowiem  obowiązek koordynacji całokształtu działań związanych z  planowaniem energetycznym. Podstawowym dokumentem niezbędnym do prawidłowej gospodarki energetycznej jest „Projekt założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe”, „ Projekt planu”).

- Ustawa określa procedurę  powstawania tych dwóch dokumentów.

- Zgodnie z intencją ustawodawcy „Założenia do planu” powinny zawierać ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian  zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wpływu przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie nośników energii, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych oraz zakres współpracy z innymi gminami.

- Zakres planowania i procedury dwuetapowego dochodzenia do dokumentów lokalnego prawa ma na celu, z jednej strony  umożliwić uczestnictwo w procesie  planowania istotnych przedmiotów, które mają reprezentować interesy państwa, regionu oraz gospodarki i społeczności gminy, z drugiej strony stworzyć warunki do uzyskania zgodności w procesie koordynacji planów gminy i przedsiębiorstw energetycznych zaopatrujących gminę w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, najlepiej na etapie tworzenia „Założeń do planu”.

- Chociaż samorząd gminny może występować z różnych pozycji (odbiorcy, dostawcy nośników energii) to jednak jest on przede wszystkim regulatorem lokalnego rynku energii. Poprzez plan zaopatrzenia musi reprezentować interes publiczny w tworzeniu bezpiecznego, przyjaznego środowisku i akceptowalnego społecznie systemu zaopatrzenia w nośniki energii. Sprzeczne interesy producentów i dystrybutorów energii oraz użytkowników energii powinny być równoważone.

- Uczestnictwo w procesie planowania energetycznego w gminie niesie ze sobą istotne korzyści wszystkim podmiotom lokalnego rynku. Władze gminy mają możliwość zrealizowania poprzez „Założenia do planu” własnej polityki energetycznej i ekologicznej oraz celów gminy (bezpieczeństwo zaopatrzenia, minimalizacja kosztów usług energetycznych, poprawa stanu środowiska, akceptacja społeczna). Przedsiębiorstwa i spółki energetyczne mogą oczekiwać lepszego zdefiniowania przyszłego lokalnego rynku energii, uwiarygodnienia popytu na energię oraz uniknięcia nietrafnych inwestycji po stronie  wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Odbiorcy energii mogą spodziewać się, poprzez integrację strony podażowej i popytowej lokalnego rynku energii, dostępności do usług energetycznych po możliwie najniższych kosztach.

- Wymierną korzyść z planowania energetycznego w gminie ubiegający się o przyłączenie do sieci, czy to elektrycznej, gazowej czy ciepłowniczej. Ustawa Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek rozbudowy sieci i przyłączenia odbiorców, przy czym opłaty przyłączeniowe stanowić będą 25% rzeczywistych nakładów przedsiębiorstwa na inwestycje. Warunkiem jest, by zadanie inwestycyjne było przewidziane w założeniach do planu zaopatrzenia w media energetyczne.

- Ustawa Prawo energetyczne wymaga, aby „Założenia do planu” były zgodne z przyjętymi założeniami polityki energetycznej państwa. W przyjętych przez Radę Ministrów dokumencie „Założenia polityki energetycznej Polski 2020 roku” określono główne cele i strategiczne kierunki działania państwa, aktualny stan gospodarki energetycznej, prognozy krajowego zapotrzebowania na paliwa i energię z oceną bezpieczeństwa energetycznego, a także program działań państwa. Za kluczowe elementy polskiej polityki energetycznej uznano:

- bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zastosowaniu wymagań ochrony środowiska;

- poprawę konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych;

- ochronę środowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami procesów energetycznych, m.in. poprzez takie zaprogramowanie działań w energetyce, które zapewnią zachowanie zasobów dla obecnych i przyszłych pokoleń.

- Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów dokument przewiduje realizację szeregu strategii, m. in.  Strategię zintegrowanego zarządzania energią i środowiskiem, zgodnie z zasadami  zrównoważonego rozwoju, wspierającą działania  ukierunkowane na eliminację źródeł zanieczyszczeń, a nie ich skutków, działania prowadzące do zmniejszenia nośników energii.

- Według opracowanej poprzez Ministerstwo Środowiska  „Strategii zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku”, będącej zbiorem wytycznych dla resortów  opracowujących strategie sektorowe, zrównoważony rozwój można pojmować jako prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Definicja ta wskazuje, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska, dla dobra przyszłych pokoleń, które też będą posiadały prawa do swego rozwoju. Dlatego też, istotnym elementem Strategii zintegrowanego zarządzania energią i środowiskiem jest promocja energii ze źródeł odnawialnych, a także promocja skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W części poświęconej  programowi działań państwa dokument stwierdza:

- „Władze gminne, sporządzając założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz w jak najszerszym zakresie uwzględnić  powinny niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii w tym ich walory ekologiczne i gospodarcze dla swego terenu. Do źródeł tych należą: zasoby energetyki wodnej, wiatrowej, energia zawarta w organicznych odpadach komunalnych w tym biogaz do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz paliwa odpadowe z przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych.

- Rząd uważa, że wskazane w ustawie „Prawo energetyczne” zasady powinny być szerzej wykorzystywane przez władze lokalne. To przede wszystkim ich aktywna postawa winna stworzyć warunki dla rozwoju energetyki niekonwencjonalnej i wzrostu ich wykorzystania”.

- Strategię decentralizacji organizacyjno-technicznej systemów energetycznych, której celem jest udzielenie wsparcia organom samorządowym, w myśl Prawa energetycznego przewidzianych do roli aktywnych realizatorów polityki energetycznej państwa, w bardziej sprawnym wykorzystaniu lokalnych warunków do stymulowania rozwoju na obszarze gminy czy regionu, przy opracowywaniu założeń do planu zaopatrzenia w energię. W tym celu rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego będzie zorientowany na:

- rozwój rozproszonych źródeł małej mocy, produkujących energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu;

- przyśpieszone wykorzystanie lokalnych zasobów energii, głównie odnawialnej;

- rozwój lokalnych rynków energetycznych.

- Strategia liberalizacji sieciowych rynków energetycznych, zakładająca etapową restrukturyzację, prywatyzację, regulację i deregulację prowadzącą do konkurencji na rynkach energii.

- Strategia poprawy efektywności energetycznej, zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego, poprawy konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych oraz wzrostu efektywności gospodarowania. Kluczowym elementem strategii będzie promocja nowoczesnych, wysoko efektywnych energetycznie maszyn i urządzeń.

- 3. Ogólna charakterystyka gminy Gostynin.

- 3.1 Położenie, dane ogólne.

- Gmina Gostynin położona jest w południowo – zachodniej części województwa mazowieckiego i powiecie gostynińskim. Okala miasto Gostynin i graniczy z gminami:

  - Nowy Duninów,

  - Łąck,

  - Szczawin Kościelny,

  - Strzelec,

  - Łanięta,

  - Lubień Kujawski,

  - Baruchowo.

- Gmina leży na skrzyżowaniu następujących szlaków komunikacyjnych:

  - Kutno – Płock

  - Sochaczew – Kowal,

  - Łowicz – Włocławek

- w odległości 120 km od Warszawy i 80 km od Łodzi.

- Teren gminy należy do najbardziej urozmaiconych krajobrazowo na Mazowszu dzięki utworom polodowcowym, w tym jeziorom rynnowym i wzgórzom morenowym.

- Północną część gminy obejmuje teren Parku Krajobrazowego Gostynińsko-Włocławskiego. Park zajmuje powierzchnię 38 950 ha, zaś strefy ochronnej 14 195 ha. Charakteryzuje  go bogactwo lasów, różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki – Skrwa Lewobrzeżna i Osetnica. Występują liczne jeziora – jezioro Białe (150 ha), Lucieńskie (203 ha), Drzasno, Przytomne, Surnino, Zalew Piechota i Staw Gaśno, które charakteryzują się niskim stopniem zanieczyszczenia.

- W północnej części Parku Krajobrazowego Gostynińsko – Włocławskiego występują ciekawe okazy flory i bogata fauna. Pod względem ekologicznym teren gminy należy do najmniej zdegradowanych w województwie.

- Teren Gminy Gostynin wchodzi w skład historycznej Ziemi Gostynińskiej, stanowiącej część Mazowsza. O jego odległym rodowodzie  świadczą liczne znaleziska archeologiczne oraz wiele śladów osadnictwa. Dowodem bogatej przyszłości tych okolic są liczne zabytki kultury i sztuki. Powierzchnia całkowita gminy wynosi 27 069 ha, z tego:

  - 17100 ha stanowią użytki rolne;

  - 7317 ha stanowią lasy;

  - 455 ha stanowią jeziora.

- Obszary wokół jezior są zagospodarowane pod względem turystycznym i wypoczynkowym. Znajduje się tu szereg ośrodków wypoczynkowych, obozów harcerskich, pól namiotowych, kolonii i domków letniskowych.

- Usytuowane w centrum gminy miasto Gostynin, pełni rolę ośrodka rozrządowo – zaopatrzeniowego dla miejscowości turystycznych  i obszaru rolniczego gminy.

- Bliskie sąsiedztwo aglomeracji miejsko – przemysłowych Płocka i Kutna (około 20 km) umożliwia dobre wykorzystanie bazy turystycznej dla wypoczynku codziennego i świątecznego.

- Realizowany przebieg autostrady „Północ – Południe” przez południową część terytorium gminy zaktywizuje obszar pod względem gospodarczym.

- Wysokie klasy gleb występujące w południowej i południowo zachodniej części gminy, a także czyste powietrze tworzą szansę dla rozwoju rolnictwa oraz działalności gospodarczej z ochroną wartości przyrodniczych terenu.

- Gminie zostały określone następujące funkcje:

  - dla części północnej

      - turystyka i rekreacja z bezwzględną ochroną przyrody i krajobrazu

      - rozwój rolnictwa (jako uzupełnienie)

  - dla części pozostałej

      - rolnictwo – przetwórstwo rolno – spożywcze

      - agroturystyka i działalność gospodarcza

- Struktura ludności wg wieku:

- Ogółem 11 946, w tym

- - przedprodukcyjni			29,1 %

- - produkcyjni				52,3 %

- - poprodukcyjni			18,6 %

- Niepokojącym zjawiskiem w gminie jest niski poziom wykształcenia mieszkańców:

  - wykształcenie podstawowe 			– ok. 23,1% ogółu

  - wykształcenie zawodowe				– ok. 24,0% ogółu

  - bez wykształcenia 					– ok. 22,6% ogółu

  - średnie wykształcenie 				– ok. 18,8% ogółu

  - wyższe wykształcenie 				– ok.   1,5% ogółu

- Stopa bezrobocia w gminie wynosi 1788 osób, tj. 24,1%. W tej liczbie aż 14,3% stanowią kobiety. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Bezrobotni to ludzie młodzi w wieku 20 – 45 – stanowiący aż 61% ogółu bezrobotnych.

- 3.2 Warunki klimatyczne.

- Warunki meteorologiczne przyjęto zgodnie z zaleceniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Średnia temperatura otoczenia 7,6°C

- Średnia temperatura  sezonu grzewczego 1,5°C

- Średnia temperatura sezonu letniego 14,2°C

- Średnia prędkość wiatru 3,1 m/s

- Największa częstotliwość wiatrów w % 14,7%

- wiatroprędkość 1,0 m/s łącznie z ciszami stanowi 26,8 czasu w ciągu roku

- Według podziału klimatycznego Polski gmina ulokowana jest w rejonie wielkopolsko – mazowieckim, dla którego charakterystyczne są:

- minimalne opady rzędu poniżej 500 mm rocznie

- Liczba dni z przymrozkami wynosi od 100 do 110

- Czas zalegania powłoki śnieżnej wynosi od 60 do 80 dni

- Okres wegetacji w granicach od 210 do 220 dni

- Gmina znajduje się w III strefie klimatycznej Polski

- 3.3 Warunki środowiskowe – infrastruktura

- Wysokie walory środowiska przyrodniczego występują w północnej i południowo – środkowej części gminy wzdłuż rzeki Skrwy Lewej i Ostenicy, są to: jeziora, lasy, i zadrzewienia, rzeźba terenu oraz mikroklimat. Obszary i obiekty zostały zabezpieczone ochroną prawną przez utworzenie:

  - Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego,

  - Obszaru Chronionego Krajobrazu – Dolina Skrwy Lewej oraz dolina Osetnicy,

  - 4 rezerwatów przyrody

  - 7 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych

  - licznych pomników przyrody,

  - użytków ekologicznych na terenach lasów państwowych,

  - obiektów dziedzictwa kulturowego

- Część południowa gminy to walory rolnicze. W zakresie infrastruktury technicznej priorytet nadano gospodarce ściekowej w gminie, gdzie pracują zbiorcze oczyszczalnie ścieków w Lucieniu i Białotarsku, są to oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne o przepustowości 100 m³ na dobę.

- Pracuje 8 stacji uzdatniania  wody, z których zasilanych jest 49 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 1300 km. Gmina nie posiada gazu ziemnego przewodowego, ale istnieje techniczna możliwość zasilania gazem ziemnym przewodowym z przebiegających gazociągów wysokiego ciśnienia poprzez dokonanie trzech odgałęzień DN-150 mm z gazociągu Kutno – Gostynin, DN-100 mm z gazociągu Gustorzyn – Gostynin oraz DN 100 mm z gazociągu Gostynin – Gąbin – Iłów i wybudowania stacji redukcyjno pomiarowych I stopnia.

- Gmina zasilana jest w energię elektryczną z głównego punktu zasilania (GPZ-tu) 110/15 kV zlokalizowanego w Gostyninie, gdzie pracują 2 transformatory o mocy 25 i 16 MVA z obciążeniem około 34 i 25%..

- Poprzez linie średniego i niskiego napięcia zasilani są wszyscy odbiorcy energii elektrycznej, z którymi Z.E. S.A. Płock ma zawartą umowę na dostawę energii elektrycznej. W zakresie ciepłownictwa budownictwo jednorodzinne jest ogrzewane systemami indywidualnymi ze znaczną przewagą paliwa stałego węgiel, miał, koks, drewno, olej opałowy i energia elektryczna. Istniejące kotłownie lokalne zasilane są paliwem stałym – olejem opałowym, a ich usytuowanie praktycznie wyklucza ich zasilanie siecią scentralizowaną.

- Podkreślenia wymaga fakt, że indywidualne systemy grzewcze bazowane na paliwie stałym są w znacznym stopniu słabo sprawne energetycznie i negatywnie wpływają na warunki aerosanitarne środowiska. Rozpatrując problemy uciepłownienia gminy należy mieć na uwadze restrukcyjne uwarunkowania wynikające dla tego obszaru z jego położenia w systemie obszarów chronionych. Powyższe wyraźnie uzasadnia pilną realizację zamierzeń o zmianie technologii wytwarzania ciepła.

- Gmina nie posiada komunalnego wysypiska odpadów, wywozi je na składowisko miejskie w Gostyninie o powierzchni 1,5 ha i pojemności 278 m³ wypełnione w 18%.

- Układ komunikacyjny gminy Gostynin łączy się z zewnętrznym układem komunikacji drogowej za pomocą dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Nie bez znaczenia dla gminy jest projektowana autostrada A-1 północ – południe.

- Na terenie gminy zarejestrowanych jest 585 podmiotów gospodarczych.

- 4. Charakterystyka istniejącego stanu systemów zasilania w

- czynniki energetyczne.

- 4.1 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego

- Dostawcą energii elektrycznej dla gminy Gostynin jest Zakład Energetyczny S.A. – Płock, ul. Wyszogrodzka 106, który odpowiada za sprawność, eksploatację, rozwój i modernizację.

- Zasilanie gminy Gostynin w energię elektryczną ma miejsce z Głównego Punktu Zasilania GPZ-tu Gostynin o napięciu 110/15 kV.

- Wymieniony GPZ pracuje w oparciu o zewnętrzne powiązania układu krajowego systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia,  tj. 400-220 i 110 kV, a  poprzez  układ  transformacji  zasilana    jest    cała   sieć    kablowa  i napowietrzna średniego i niskiego napięcia.

- Gwarancją ciągłości i bezawaryjnej dostawy energii elektrycznej i mocy do wymienionych GPZ-tu są linie napowietrzne wysokiego napięcia 110 kV, których zdolność przesyłowa ma bardzo duże rezerwy – sięgające 50% faktycznego obciążenia.

- GPZ – Gostynin powiązany jest liniami 110 kV pomiędzy:

- GPZ Gostynin - Kutno o przekroju 240 mm²

- GPZ Gostynin - Płock 110 kV o przekroju 240 mm²

- Stan techniczny i przesyłowy tych linii jest bardzo dobry, a także cały układ elektroenergetyczny można także cenić jako bardzo dobry.

- Stacja transformatorowa – GPZ Gostynin 110/15 kV

| - lp. | - Transformator 110/15 kV | - Moc zainstalowana w MVA | - Moc czynna transformatora w MW | - Obciążenie transformatorów w % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Grudzień 2001 r. | - Grudzień 2002 r. |
| - 1 | - TR I | - 25 | - 21,5 | - 24,3 | - 27,0 |
| - 2 | - TR II | - 16 | - 13,5 | - 34,2 | - 36,1 |

- Jak z powyższych danych wynika przyrosty roczne obciążenia pracujących jednostek transformatorowych są bardzo małe, osiągając nieznaczny wzrost obciążenia. Szacuje się, że rezerwa mocy wynosi około 6 MW.

- Potencjał techniczny w liniach elektroenergetycznych ZE S.A Płock na koniec 2002 r.

| lp. | Wyszczególnienie | Ilość i długość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość stacji transformatorowych 110/15 kV | 33 szt. |
| 2 | Siec wysokiego napięcia 110 kV | 896 km |
| 3 | Ilość stacji transformatorowych 15/0,4 kV | 9837 szt. |
| 4 | Ilość rozdzielni stacyjnych 15/SN kV | 6 szt. |
| 5 | Długość linii średniego napięcia – napowietrznych 15 kV | 10 741 km |
| 6 | Długość linii średniego napięcia – kablowych 15 kV | 818 km |
| 7 | Długość linii niskiego napięcia – napowietrznych 0,4 kV | 13 611 km |
| 8 | Długość linii niskiego napięcia kablowych 0,4 kV | 1852 km |
| 9 | Ilość przyłączy | 3 809 szt. |
| 10 | Ilość odbiorców w ZE S. A. Płock w 2001 r. | 350 000 |
| 11 | Sprzedaż energii elektrycznej przez ZE S.A. Płock w 2001 r. | 1 662 312 MWh |
| 12 | Sprzedaż energii elektrycznej przez ZE S.A. Płock w 2002 r. | 1 766 782 MWh |

# Potencjał techniczny Gminy Gostynin

| 1 | Linie elektroenergetyczne 15 kV | napowietrzne | 187 km |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Linie elektroenergetyczne 0,4 kV |  |  |
| 3 | Stacje transformatorowe 15/0,4 kV | słupowe | 298 szt. |

### Taryfa na energię elektryczną

Na terenie działania Zakładu Energetycznego S.A. – Płock obowiązuje od dnia 01.07.2001 r. taryfa dla energii elektrycznej, przesyłu i dystrybucji, opłata abonamentowa. Została ona zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji z dnia 16.06.2003 r. Pismo zn. DTA-821/2684-E/4/2003ID.

Taryfa określa w szczególności:

  - ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej i świadczone usługi przesyłowe;

  - szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną;

  - szczegółowe zasady rozliczeń za usługi przesyłowe

  - bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców;

  - opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej;

  - warunki stosowania wymienionych cen i stawek opłat;

  - zasady ustalania opłat za przyłączenie podmiotów do sieci;

  - zasady ustalania opłat za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane na dodatkowe zlecenia przyłączonego podmiotu;

  - tabele cen i stawek opłat

  - zasady kwalifikowania odbiorców do grup taryfowych;

  - strefy czasowe, moc umowna.

Taryfa uwzględnia postanowienia:

  - ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Z 1977 r. Nr 54);

  - Rozporządzenie M.G. z dnia 14.12.2000 r. W sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf (Dz. U. Nr 1 z 2001 r. Poz. 7)

  - Rozporządzenie M.G. z dnia 25.09.2000 r. W sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci, obrotu energia elektryczna, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji oraz standardów jakościowych (Dz. U. Nr 85 poz. 957);

  - Rozporządzenie M.G Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.01.2003 r. W sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do usług przesyłowych (Dz. U. Nr 17 poz. 158).

Sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia Gminy Gostynin

Z GPZ-tu Gostynin wychodzą na teren gminy linie napowietrzne – magistralne 15 kV, zasilające stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Z informacji uzyskanych w Z.E. S.A. Płock wynika, ze cała infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna zasilająca gminę pozwala na dotrzymanie norm dotyczących niezawodności zasilania, jakości dostarczanej energii elektrycznej oraz ciągłości zasilania.

Na terenie gminy pracuje 298 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, będących na majątku i w eksploatacji  ZE-S.A. Płock. Stan techniczny tych stacji uznać należy jako dobry. Ogólna moc elektryczna tych stacji transformatorowych wynosi                39340 kVA. Stopień obciążenia tych stacji jest zróżnicowany (średnio od 32% - 64%) co świadczy o pewnej rezerwie mocy, którą można wykorzystać dla wzrostu zapotrzebowania czy podłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej. W przypadku stacji transformatorowych 15/04 kV pracujących z pełnym obciążeniem, może się to wiązać z koniecznością wymiany transformatorów na jednostkę odpowiednio większej mocy, łącznie z potrzebą dostosowania sieci niskiego napięcia do rzeczywistych potrzeb.

Prognozowany wzrost cen taryfowych różnych nośników energii np. oleju opałowego, gazu płynnego, gazu ziemnego przewodowego, gazu płynnego może spowodować zwiększenie zużycia energii elektrycznej do celów grzewczych, bytowo - komunalnych klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej. W tej sytuacji odbiorcy powinni wykorzystać w pełni  proponowane ulgi taryfowe. Korzystając z taryfy jest możliwość wyboru jednego z pięciu wariantów grupy taryfowej, a mianowicie:

  - grupa taryfowa G 11 – standard, charakteryzuje się tym, ze pobrana energia ma jednakową cenę niezależnie od czasu poboru en. el. doby – grupa jednostrefowa.

  - Grupa taryfowa G 12 a – oszczędny

  - Grupa taryfowa G 12 b – nocny

  - Grupa taryfowa G 12 g – weekendowy

  - Grupa taryfowa G 12 w – nocny plus

W wymienionych wariantach od G 12 a do G 12 w – wysokość ceny i stawek opłat jest uzależniona od poboru w czasie doby, energia elektryczna mierzona jest w dwóch strefach:

      - droższej – dzień i szczyt

      - tańszej – noc i pozaszczyt

Dla wariantów oszczędny, nocny plus i weekendowy obowiązują limity ilościowe rocznego zużycia energii (nie mniej niż 9000 KWh rocznie). Wybór właściwego wariantu taryfowego jest uzależniony od wielkości oraz struktury czasowej zużycia energii elektrycznej.

Z systemu zasilania sieci 15 kV prowadzona jest sieć niskiego napięcia bezpośrednio do odbiorców energii elektrycznej. Ogółem długość tej sieci na terenie gminy Gostynin wynosi 187 km. W liniach  napowietrznych przekroje są od 35 mm² do 70 mm².

Ogólnie stan techniczny tych linii Z.E. S.A Płock określa jako dobry, a wysoka wartość wskaźnika średniej mocy obciążeń przypadająca na kilometr sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia  świadczy o dobrym wykorzystaniu infrastruktury rozdzielczej.

Z danych uzyskanych w Zakładzie Energetycznym S.A. Płock, wynika, że konfiguracja sieci wysokiego napięcia pozostanie niezmieniona, natomiast rozbudowie i modernizacji ulegać będzie sieć średniego i niskiego napięcia.

#### Oświetlenie ulic i placów

##### Gmina Gostynin posiada 1361 punktów oświetlenia ulicznego z żarówkami od 70 W do 250 W. Łączna moc elektryczna zainstalowana w oświetleniu  ulicznym  wynosi 272 kW, a zużycie roczne energii elektrycznej w 2002 r. wynosiło 514840 kWh.

Stan techniczny tego oświetlenia ulega systematycznej modernizacji i poprawie. Wynikiem tego jest:

- poprawa niezawodności funkcjonowania;

- poprawa efektywności oświetlenia i optymalizacji;

- zmniejszenie kosztów utrzymania i konserwacji;

- wydłużenie bezawaryjnej pracy lamp;

- poprawa estetyki oświetlenia;

- zmniejszenie poboru energii elektrycznej na oświetlenie;

Przy dalszej realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego i placów należy zwrócić szczególną uwagę na:

- natężenie oświetlenia;

- równomierność oświetlenia;

- oszczędność mocy elektrycznej.

###### Parametry dostarczanej energii elektrycznej

W celu poprawy parametrów dostarczanej energii elektrycznej oraz zmniejszenia awaryjności – dostawca energii elektrycznej, to znaczy Zakład Energetyczny S.A. – Płock, opracował program modernizacji i rozwoju sieci średnich i niskich napięć oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

Trzeba jednoznacznie podkreślić, że systematyczna modernizacja sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowych w gminie Gostynin doprowadziła do stanu, ogólnie rzecz biorąc, zadowalającego pod względem technicznym – zapewniającym tym samym ciągłość w dostawie energii elektrycznej oraz utrzymaniu wymaganych umową parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej odbiorcy tak przemysłowych jak i komunalnych.

#### Awaryjność

W roku 2001 na terenie gminy Gostynin odnotowano 279 awarii energetycznych na wszystkich rodzajach napięć, które spowodowały wyłączenia w dostawie energii elektrycznej o łącznym czasie wyłączeń wynoszącym 312 godzin. Natomiast w 2002 roku nastąpiło 212 awarii o łącznym czasie wyłączeń wynoszącym 231 godzin.

Istniejąca rezerwa mocy elektrycznej w GPZ-cie 110/15kV około 6 MW oraz w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV daje dużą szansę powodzenia relacji celów rozwojowych gminy w zakresie:

- rozwoju gospodarczego oraz przemysłu

- rozwoju turystyki i rekreacji

- rozwoju nowoczesnego przetwórstwa runa leśnego i rolno-spożywczego;

- rozwoju przemysłu drobnego – drzewnego,

- rozwoju punktów hotelowo – gastronomicznych,

- obsługi tranzytu samochodowego,

- rozwoju budownictwa indywidualnego

Ilość odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej przez Gminę Gostynin

| Rok 2001 |  | Rok 2002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odbiorców w szt. | Zużycie energii elektrycznej w kWh | Ilość odbiorców w szt. | Zużycie energii elektrycznej w kWh | Spadek zużycia en. el. w kWh |
| 8 237 | 45 083 153 | 8 203 | 43 452 894 | 1 630 259 |

Charakterystyka sprzedaży energii elektrycznej w gminie Gostynin rok do roku poprzedzającego przedstawia się następująco

1997/1996		105,75%

1998/1997		102,05%

1999/1998		100,21%

2000/1999		104,97%

2001/2000		  99,27%

2002/2001		  96,17%

Największą grupę odbioru energii elektrycznej stanowi odbiór bytowo komunalny, tj. gospodarstwa domowe i rolne.

Zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej dla Gminy Gostynin

Na koniec 2002 roku szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla gminy wynosiło 10700 kW, a energii elektrycznej w 2002 r. 43 452 894 kWh, przy dynamice wzrostu sprzedaży do roku poprzedzającego 0,7%.

Ocena stanu zasilania gminy Gostynin w energię elektryczną.

Stan zasilania gminy w energię elektryczną gminy można uznać za zadowalający. Obecnie i w najbliższej przyszłości nie zachodzi zagrożenie obniżenia jakości i ciągłości dostawy energii elektrycznej dla użytkowników. Istniejące  rezerwy mocy w GPZ-cie 110/15 kV wynosząca 5 MW, w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV oraz przepustowość na liniach elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia są tego gwarantem.

W ramach programu prac rozwojowych i modernizacyjnych do 2005 r. prowadzonych przez Z.E. S.A. Płock, zachowane zostanie bezpieczeństwo energetyczne gminy w zakresie zaopatrzenia w moc i energię elektryczną wg wymogów Prawa Energetycznego z 10.04.1997 r.

Przy konstruowaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy powinno się pamiętać o wytyczeniu korytarza technicznego dla wszystkich mediów energetycznych. Powyższe dotyczy:

  - energii elektrycznej,

  - sieci telekomunikacyjnej,

  - dystrybucji gazu ziemnego przewodowego.

Swobodny dostęp do magistrali przesyłowej mediów energetycznych pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa eksploatujące te media, na usuwanie kolizji, podniesienia niezawodności zasilania, skróci czas usuwania awarii i obniży koszty odtworzenia stanu istniejącego.

Uwarunkowania w zakresie gospodarki energetycznej.

Na terenie gminy Gostynin występują elementy infrastruktury technicznej, powodujące zajętość terenu i wywołując ograniczenia ze względu na strefę ochronną dla tych urządzeń.

Dotyczy to:

  - linii elektroenergetycznych 220 i 110 kV;

  - rurociągu gazu ziemnego przewodowego;

  - linii telefonicznych;

a ustalonych:

  - Rozporządzeniem  MOŚ z dnia 11.08.1998 r. (Dz. U. nr 107 poz. 676);

  - Rozporządzeniem MPiH z dnia 30.08.1996 r. (Dz. U. nr 122 poz. 576);

  - Rozporządzeniem MPiHZ dnia 7.12.1995 r. (Dz. U. nr 139 poz. 686).

Z istniejącej  i projektowanej infrastruktury technicznej wynikają:

  - możliwości dalszej rozbudowy i zasilania energetycznego u istniejących i przyszłych odbiorców energii elektrycznej;

  - możliwości przeprowadzenia gazyfikacji gminy i zastąpienia paliw uciążliwych paliwem ekologicznym.

Bariery rozwojowe

- Brak dostatecznych środków finansowych Zakładu Energetycznego S.A. – Płock na pełen program rozwoju inwestycyjnego i modernizacyjnego urządzeń energetycznych.

- Występujące problemy z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i wykup terenów pod urządzenia energetyczne dla Z.E. S.A. Płock.

- Ograniczone środki finansowe Mazowieckich Zakładów Gazowniczych na pełną realizację projektowanej koncepcji gazyfikacji gminy.

- Trudności z wykupem terenów od prywatnych właścicieli przez ZE. S.A Płock

4.2 Charakterystyka systemu gazowniczego

Obecnie gmina Gostynin nie jest zasilana gazem ziemnym przewodowym z krajowego systemu gazowniczego.

Potrzeby cieplne w gospodarce komunalno – bytowej  w gospodarstwach domowych zaspokajane są dostawą gazu płynnego LPG, dostarczanego w butlach gazowych przez okoliczne firmy prowadzące dystrybucję energią elektryczną oraz olejem opałowym, węglem, miałem, koksem i drewnem opałowym.

Gmina jest w posiadaniu koncepcji programowej gazyfikacji opracowanej w 1995 roku w oparciu o zapewnienie dostawy gazu i warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej wydane przez Mazowieckie Okręgowe Zakłady Gazownicze i zatwierdzone  dnia 31.07.1995 roku znak PRP – P – 146/442/95.

Z ogólnej liczby 76 wsi do gazyfikacji przyjęto 31 miejscowości, które spełniają kryteria wyznaczone przez Mazowieckie Okręgowe Zakłady Gazownicze, a mianowicie:

  - wielkość miejscowości,

  - wielkość zapotrzebowania na gaz,

  - położenie miejscowości względem  projektowanego układu rozdzielczego.

Ze względu na trasy gazociągów oraz sposób zasilania wydzielono na terenie gminy 3 rejony gazyfikacji:

Rejon I – obejmuje wsie Leśniewice, Marianów, Sieraków i Sierakówek, które są zasilane ze stacji redukcyjno pomiarowej I stopnia o przepustowości Q=6000 m³/h i zużyciu szczytowym 1900 m³/h zlokalizowanej w Leśniewicach. Stacja ta zasilana jest rurociągiem gazowym wysokiego ciśnienia DN 150 mm o długości 100 m z gazociągu Kutno – Gostynin.

Rejon II – obejmuje wsie Belno, Budy Kozickie, Dąbrówka, Huta Zaborowska, Kozice, Krzywie, Nagodów, Polesie, Rumunki, Ruszków, Sokołów, Solec, Zaborów Nowy i Zaborów Stary, które są zasilane ze stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia w Kozicach o przepustowości 2200 m³/h gazociągiem wysokiego ciśnienia DN – 100 mm o długości 2 km, a włączony do gazociągu Gustorzyn – Gostynin w okolicach wsi Ruszków.

Rejon III – obejmuje wsie Bielawy, Bierzewice, Bolesławów, Gaśno, Gorzewo, Kruk, Legarda, Lucień, Mysłownia, Podgórze, Rogożówek, Stefanów, Zwoleń, które są zasilane ze stacji redukcyjno pomiarowej I stopnia zlokalizowanej we wsi Mysłownia Nowa o przepustowości 2600 m³/h. Stacja ta zasilana będzie gazociągiem wysokiego ciśnienia DN-100 o długości 3 km, a włączonym do gazociągu Gostynin, Gąbin, Iłów.

Rozprowadzenie gazu na terenie gminy przewidziano pod ciśnieniem średnim. Długość gazociągów rozdzielczych będzie wynosić 77,92 km, a ilość przyłączy wyniesie 1518 szt. Efektem realizacji omówionego przedsięwzięcia będzie podłączenia do sieci gazowej docelowo 1717 mieszkań, tj. 93% stanu mieszkań we wsiach przewidzianych do gazyfikacji.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia należy wybudować:

  - trzy przyłącza gazowe wysokiego ciśnienia dla zasilania stacji redukcyjno pomiarowych I stopnia;

  - stacje redukcyjno – pomiarowe w Leśniewicach, Kozicach i Mysłowni Nowej;

  - siecz rozdzielczą średniego ciśnienia o długości 77,92 km;

  - przyłącza domowe z reduktorami;

  - instalacje wewnętrzne z gazomierami i przyborami;

  - budowa bazy obsługi sieci i odbiorców

Opracowana koncepcja programowa gazyfikacji w 1995 r. powinna być uaktualniona o zmiany zaszłe w latach 1995 – 2003 i podlegać ponownemu zatwierdzeniu – szczególnie w zakresie ustalonych wielkości zapotrzebowania gazu dla gminy.

W celu określenia wielkości docelowego maksymalnego zapotrzebowania przyjęto:

- że nie będzie się budować centralnego systemu ciepłowniczego,

- do celów grzewczych przyjęto 100% mieszkań, które będą zużywały gaz w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym,

- dla usług komunalno-bytowych, gastronomia, przedszkola, szkoły i drobnego przemysłu naliczono wskaźnikowo 10% od zapotrzebowania w gospodarstwach domowych,

- gospodarstwa domowe będą korzystały z gazu do gotowania posiłków oraz grzania wody użytkowej, przy wskaźniku gotowania posiłków 5,4 GJ/os./rok, woda użytkowa 2,3 GJ/odb./rok

- cele technologiczne w rolnictwie 8,14 GJ/odb./rok

- grzejnictwo w budownictwie jednorodzinnym przyjęto zużycie 2655,4 m³/odb./rok

- wielkość strat gazu określono w wysokości 3,5% zużycia gazu ogółem

Na podstawie powyższych wskaźników oszacowano ich perspektywiczne zapotrzebowanie na gaz ziemny przewodowy.

Zapotrzebowanie gazu ziemnego przewodowego dla gminy Gostynin

Struktura zużycia gazu w 2010 i 2020 r.

Dla wariantu globalnego

| lp. | Grupy odbioru | rejon I | rejon II | rejon III | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Gospodarstwa domowe Ogrzewanie pomieszczeń Usługi (szkoły, przemysł, gastronomia, handel) Gospodarstwa rolne Kotłownie Ludność sezonowa Straty | 161,3 627,9 16,1 60,0 997,7 0 66,9 | 360,7 1457,2 36,1 145,6 835,6 0 101,1 | 495,9 2008,4 49,6 201,5 1352,4 4,4 143,4 | 1017,9 4093,5 101,8 407,1 3185,7 4,4 311,4 |
|  | Razem | 1930,9 | 2936,3 | 4255,6 | 9122,0 |

Rejon I

  - zużycie roczne gazu wyniesie 1930,9 tys. m³/rok

  - szczytowy pobór gazu wyniesie 1281 m³/h

Rejon II

  - zużycie roczne gazu wyniesie 2936,3 tys. m³/rok

  - szczytowy pobór gazu wyniesie 1311 m³/h

Rejon III

  - zużycie roczne gazu wyniesie 4255,6 tys. m³/rok

  - szczytowy pobór gazu wyniesie 1787 m³/h

Zużycie roczne gazu dla gminy Gostynin wynosi 9122,8 tys. m³/rok

Szczytowy pobór gazu dla gminy Gostynin wynosi 4055 m³/h

Zdaniem autorów wyliczone wielkości zapotrzebowania gazu ziemnego w opracowanej koncepcji programowej gazyfikacji z 1995 r. są znacznie zawyżone (około 40-45%).

Oddziaływanie gazyfikacji na środowisko naturalne

Gazociągi oraz stacje redukcyjno-pomiarowe stanowią układ hermetycznie zamknięty i wyłączając stany awaryjne nie zagrażają środowisku naturalnemu. Wprowadzenia gazyfikacji sprzyja ochronie środowiska poprzez eliminacje lokalnej emisji płynów i toksycznych składników spalin.

| Wyszczególnienie | Paliwa stale | Gaz |
| --- | --- | --- |
| Pyły SO2 Tlenki azotu CO2 | 33 g/kg paliwa 3 kg/Gcal 12,3 kg/10xGcal 3064 kg/kg paliwa | Brak emisji Brak emisji 4 krotne zmniejszenie 40 krotne zmniejszenie |

Niezależnie od działań w zakresie ochrony środowiska o zasięgu krajowym substytucja paliw stałych gazem jest jedynym skutecznym środkiem lokalnym zabezpieczającym czystość powietrza.

Inicjatywa w sprawie gazyfikacji gminy należy do samorządu lokalnego oraz samych zainteresowanych, tj. przyszłych odbiorców, przy czy obowiązuje warunek ekonomicznej opłacalności. Przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą Prawa Energetycznego z dnia 10.04.1997 roku i aktami wykonawczymi do niej.

Mając na uwadze wszystkie walory gazu ziemnego jako czynnika energetycznego, umożliwiając realizację polityki proekologicznej należy dążyć do szybkiej gazyfikacji gminy Gostynin.

Barierą dla przyszłych użytkowników będą:

  - wysokie opłaty przyłączeniowe;

  - wysoki poziom cen taryfowych za pobierany gaz;

  - brak instalacji wewnętrznych w budynkach;

  - nieprzygotowane budynki pod względem technicznym do odbioru gazu;

  - wysokie koszty inwestycyjne.

## 4.3. Charakterystyka systemu zasilania w ciepło.

Na terenie gminy nie istnieje centralny system ciepłowniczy.

Zasilanie poszczególnych odbiorców w ciepło odbywa się głównie na rozproszonym ogrzewaniu piecowym spalającym węgiel (miał i koks), w mniejszym stopniu drewno, sporadycznie olej opałowy. Tym sposobem ogrzewa się zarówno budownictwo wielo, jak i jednorodzinne o różnorodnym statusie prawnym: prywatne, komunalne, użyteczności publicznej i przemysłowo – usługowe.

Oprócz tego istnieją lokalne systemy ogrzewane z lokalnych kotłowni, które zasilają:

- Obiekty użyteczności publicznej,

- Obiekty przemysłowo – usługowe.

Kotłownie te zasilane są olejem oraz węglem (miał, koks).

Kotłownie lokalne rozmieszczone są w różnorodnych miejscowościach gminy 
i zostały scharakteryzowane w tabeli.

Na terenie gminy stosowanymi paliwami są: węgiel (miał, koks), olej opałowy lekki, gaz płynny z butli, energia elektryczna, drewno.

Zużycie paliwa w gminie

| Paliwo | % zużycie | Wartość opalowa [GJ/kg] | Ilość wytworzonego ciepła [GJ] | Sprawność spalania | Masa paliwa My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny, miał | 54,8 | 0,025 | 52 224,4 | 70 | 3 000 |
| Olej opałowy | 13,8 | 0,043 | 13 151,4 | 90 | 340 |
| Gaz propan butan | 3,7 | 0,046 | 3 536,1 | 90 | 85 |
| Gaz ziemny | - | 0,0335 | - | - | - |
| Drewno | 23,3 | 0,016 | 22 204,9 | 70 | 1500 |
| Energia elektryczna | 4,4 | - | 4 193 | 100 | - |
| Razem | 100% |  | 95 300 GJ |  | - |

5. Bilans mocy i zużycia czynników energetycznych.

5.1 Bilans mocy i zużycia energii elektrycznej.

Dla pełnego pokrycia występującego zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej dla gminy Gostynin wykorzystuje się sieć rozdzielczą wysokiego napięcia 110 kV za pośrednictwem krajowego systemu elektroenergetycznego.

Gmina Gostynin poprzez sieć średniego i niskiego napięcia zasilana  jest z   GPZ-tu Gostynin, gdzie pracują dwa transformatory jeden 25 MVA, a drugi 16 MVA.

Bilans mocy i zużycia energii elektrycznej na koniec 2001 roku.

| L.P. | Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc zainstalowanych transformatorów w GPZ-cie | MVA | 41 |
| 2 | Moc czynna transformatorów w GPZ-cie | MW | 35 |
| 3 | Moc zainstalowana transformatorów 15/0,4 kV w gminie | kVA | 39340 |
| 4 | Moc czynna transformatorów 15/0,4 kV w gminie | kW | 33439 |
| 5 | Ilość pracujących transformatorów | Szt. | 298 |
| 6 | Szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej | kW | 10700 |
| 7 | Moc zainstalowana w oświetleniu ulicznym | kW | 272 |
| 8 | Roczne zużycie energii elektrycznej przez gminę Gostynin | kWh | 43 452 894 |

Analizując strukturę poboru mocy i energii elektrycznej w ostatnich 3 latach, stwierdza się dynamikę wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną przez odbiorców ogółem w gminie Gostynin w granicach 1,0 – 1,6%.

Z informacji uzyskanych w Zakładzie Energetycznym S.A. Płock wynika, że przeprowadzona symulacja i prognozy mieszczą się w przedziale 1,0 – 1,5%.

W związku z powyższym szacuje się wzrost zużycia energii elektrycznej na cele bytowo-komunalne oraz dla  rozwijającego się przemysłu, usług, turystyki w gminie na poziomie średnio-rocznym;

  - w latach 2001-2005 przyrost roczny 1,3%

  - w latach 2006-2010 przyrost roczny 1,5%

  - w latach 2011-2020 przyrost roczny 1,6%

W mocy natomiast wzrost średnio roczny szczytowy będzie wynosił 2,0%

Wzrost w mocy i energii elektrycznej spowodowany będzie:

- wzrostem liczby odbiorców energii i mocy elektrycznej;

- wzrostem ilości odbiorników elektrycznych;

- wzrostem ogrzewania akumulacyjnego;

- wzrostem grzejnictwa w budownictwie indywidualnym i rodzinnym;

- rozwojem drobnego przemysłu, usług, handlu, turystyki, warsztatów;

- rozwojem klimatyzacji;

- rozwojem przetwórstwa rolno-spożywczego i runa leśnego oraz tartaków.

Jako bazę odniesienie do wyliczenia prognozy zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej przyjęto dane statystyczne na dzień 31.12.2002 r.

Prognoza zapotrzebowania mocy szczytowej i rocznego zużycia energii elektrycznej dla gminy Gostynin

| Parametr | Stan na 31.12. 02 r. | Przyrost w latach |  |  | Stan zapotrzebowania w 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2020 |  |
| Moc elektryczna w kW | 10 700 | 1 070 | 1 070 | 2 140 | 14 980 |
| Przyrost roczny w % |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Energia elektryczna w kWh | 43 452 894 | 2 824 438 | 3 258 967 | 6 952 463 | 56 488 768 |
| Przyrost roczny w % |  | 1,3 | 1,5 | 1,6 |  |

Jak wynika z załączonych danych przewidywane łączne zużycie energii elektrycznej w Gminie Gostynin na koniec prognozowanego okresu wyniesie około 56488768 kWh. Wielkość zapotrzebowania mocy wynosić będzie 14980 kW.

W prognozie zapotrzebowania do roku 2020 uwzględniono całą problematykę stosowanych metod oszczędnościowych i pod względem energochłonności urządzeń elektrycznych oraz stosowanych w produkcji sposobów racjonalizacji użytkowania energii i mocy elektrycznej.

5.2 Bilans mocy i zużycia gazu ziemnego.

Ustalona prognoza zapotrzebowania gazu ziemnego przewodowego dla gminy Gostynin wg opracowanej i zatwierdzonej koncepcji programowej gazyfikacji uwzględniła:

- demografię gminy;

- odbiór bytowo-komunalny;

- lokale niemieszkalne, usługi, handel i przemysł drobny, turystykę i rekreację, tartaki oraz przetwórstwo runa leśnego i rolnego7

- likwidację starych kotłowni węglowych;

- straty techniczne i przesyłowe;

- rezerwę perspektywiczną;

- zmianę nośników energetycznych w kotłowniach domkach jednorodzinnych;

Prognoza ta docelowo dla gmin wg koncepcji zatwierdzonej Uchwala Rady Gminy przewidywała:

roczne zużycie gazu		9122, 8 tys. m³/rok

godzinowy pobór szczytowy	 4055 m³/h

Według autorów wielkości te ulegną korekcie do wielkości 5480 tys. m³/rok. Patrząc na czasokres rozpoczęcia realizacji tego zamierzenia oraz możliwości finansowych wielkość ta zostanie osiągnięta po 2020 r.

5.3. Bilans mocy i zużycia energii cieplnej.

Wprowadzenie

Gmina Gostynin położona jest w III strefie klimatycznej Polski, określonej normą PN-82/B-02403. Temperatura obliczeniowa zewnętrzna powietrza dla tej strefy wynosi –20 0C. Przeciętny sezon grzewczy trwa ok. 7-8 miesięcy.

Ważnym elementem do obliczania zapotrzebowania mocy i energii cieplnej jest czas występowania średnich wieloletnich temperatur dobowych oraz średnie wieloletnie temperatury miesięczne, gdyż  zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym ściśle zależy od występujących w sezonie temperatur. Charakter zmian zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku wśród odbiorców ciepła z obszaru gminy jest zbliżony do tych obszarów, dla których czas trwania temperatury obliczeniowej dla obszaru Gminy (-20 0C) jest bardzo krótki.

W celu przeprowadzenia obliczeń bilansujących potrzeby cieplne Gminy 
w zakresie mocy i energii cieplnej podzielono obszar Gminy na rejony bilansowe. Granice rejonów bilansowych w sposób naturalny pokrywają się z granicami sołectw.

Bilans mocy i energii cieplnej – stan aktualny

Energia cieplna wykorzystywana jest w Gminie:

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody 
w budownictwie mieszkaniowym;

- do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych;

- na potrzeby zakładów przemysłowych (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, technologia);

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u, ewentualnie 
na potrzeby technologiczne (w kuchniach)  w szkołach i innych obiektach usługowych, itp.

Bilans zapotrzebowania mocy i energii cieplnej pochodzącej ze źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie gminy sporządzono w oparciu o informacje 
i dokumenty uzyskane w Urzędzie Gminy oraz na podstawie materiałów 
i informacji zdobytych bezpośrednio u zainteresowanych.

Dla celów bilansowych dokonano podziału odbiorców ciepła w gminie na 
3 następujące grupy:

- budownictwo mieszkaniowe:

- wielorodzinne;

- jednorodzinne;

- przemysł, drobna wytwórczość;

- pozostałe, w tym obiekty użyteczności publicznej, usługi (szkoły, sklepy, urzędy i inne)

Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną  dla w/w grup odbiorców ciepła 
w gminie zasilanych w ciepło z kotłowni lokalnych określono w oparciu o zebrane informacje dotyczące zasobów mieszkaniowych w gminie ogrzewanych centralnie, mocy zainstalowanych w źródłach ciepła, produkcji ciepła w kotłowniach, oraz rzeczywistego zużycia paliwa w kotłowni. Wykaz kotłowni lokalnych przedstawiono 
w punkcie 4.3 niniejszego opracowania.

Do sporządzenia bilansu potrzeb cieplnych drobnych odbiorców ciepła 
w grupach drobnej wytwórczości, usług i obiektów użyteczności publicznej, wykorzystano informacje zawarte w dokumentach oraz informacje uzyskane bezpośrednio u użytkowników obiektów i w Urzędzie Gminy.

Do oceny zapotrzebowania na ciepło mieszkań nie posiadających centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni lokalnych, lecz ogrzewanych indywidualnie, w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych budowanych głównie w latach sześćdziesiątych i 1970-1990 przyjęto średnią wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania ciepła wynoszącą Q = 65 kWh/m3, oraz wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej ok. 35 W/m3 . Średnia powierzchnia mieszkania wynosi w budownictwie wielorodzinnym ok. 55m2, zaś w budownictwie jednorodzinnym – ok. 80 m2.

Zapotrzebowanie mocy do przygotowania ciepłej wody użytkowej obliczono przyjmując współczynnik zapotrzebowania na ciepłą wodę maksymalnie 
2 kW na gospodarstwo domowe, przy rocznym czasie wykorzystania mocy maksymalnej 730 h (2 godziny dziennie), natomiast zapotrzebowanie mocy cieplnej na przygotowanie posiłków wykorzystując współczynnik 1,5 kW 
na gospodarstwo domowe, przy rocznym czasie wykorzystania mocy maksymalnej 550 h. Zgodnie z uzyskanymi informacjami przyjęto, że w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w centralną ciepłą wodę z kotłowni lokalnych i indywidualnych, ciepłą wodę uzyskuje się głównie 
w urządzeniach opalanych węglem (koksem, miałem), drewnem i olejem. Zgodnie z uzyskanymi informacjami do przygotowanie posiłków praktycznie gospodarstwa domowe wykorzystują węgiel, gaz płynny propan-butan z butli, energię elektryczną.

Na terenie Gminy istnieje łącznie ok. 31772 mieszkań, z czego w budynkach jednorodzinnych i zagrodowych 986, zaś w budynkach  wielorodzinnych 2071. Do obliczeń przyjęto, że ilość gospodarstw domowych rozkłada się na poszczególne miejscowości gminy następująco:

Charakterystyka jednostek strukturalnych gminy Gostynin.

Ludność i mieszkalnictwo.

| L.p. | Jednostka strukturalna | Ilość mieszk. | ## Ilość mieszkań |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Budownictwo wielorodzinne | Budownictwo jednorodzinne |
|  | Sołectwo |  |  |  |  |
| 1 | #### Anielin | 100 | 29 | 20 | 9 |
| 2 | Antoninów – Białe | 344 | 75 | 52 | 22 |
| 3 | Huta Nowa – Zuzinów - Aleksandrynów | 221 | 66 | 46 | 20 |
| 4 | Baby Dolne – Rybne | 164 | 52 | 36 | 16 |
| 5 | Baby Górne – Zieleniec | 255 | 60 | 42 | 18 |
| 6 | Belno – Pomarzanki | 208 | 66 | 46 | 20 |
| 7 | Białotarsk | 202 | 62 | 41 | 18 |
| 8 | Bielawy | 102 | 28 | 19 | 9 |
| 9 | Bierzewice | 317 | 101 | 50 | 51 |
| 10 | Budy Kozickie | 246 | 57 | 40 | 17 |
| 11 | Bolesławów | 102 | 27 | 19 | 8 |
| 12 | Choinek | 116 | 27 | 19 | 8 |
| 13 | Dąbrówka | 140 | 43 | 30 | 13 |
| 14 | Emilianów | 197 | 49 | 34 | 15 |
| 15 | Feliksów | 95 | 23 | 16 | 7 |
| 16 | Gaśno | 163 | 42 | 29 | 13 |
| 17 | Gorzewo – Marianów Lucieński | 459 | 134 | 81 | 53 |
| 18 | Górki Drugie | 213 | 52 | 36 | 16 |
| 19 | Gulewo | 116 | 30 | 22 | 8 |
| 20 | Halinów | 86 | 24 | 16 | 8 |
| 21 | Helenów | 250 | 61 | 42 | 19 |
| 22 | Jastrzębia | 127 | 51 | 34 | 14 |
| 23 | Jaworek | 121 | 27 | 18 | 9 |
| 24 | Józefków | 278 | 72 | 44 | 18 |
| 25 | Zaborów Nowy – Huta Zaborowska | 215 | 74 | 52 | 22 |
| 26 | Kazimierzów | 316 | 71 | 49 | 22 |
| 27 | Kiełpieniec | 150 | 50 | 25 | 25 |
| 28 | Sierakówek – Kleniew | 409 | 109 | 74 | 33 |
| 29 | Klusek | 169 | 46 | 27 | 19 |
| 30 | Kozice – Polesie | 268 | 75 | 48 | 21 |
| 31 | Krzywie | 251 | 62 | 43 | 19 |
| 32 | Lipa – Sałki – Ruszków | 162 | 50 | 35 | 15 |
| 33 | Legara | 380 | 80 | 48 | 32 |
| 34 | Leśniewice – Lisica | 269 | 76 | 52 | 23 |
| 35 | Lucień | 490 | 102 | 52 | 24 |
| 36 | Marianów Sierakowski | 104 | 32 | 22 | 10 |
| 37 | Miałkówek Budy Lucieńskie | 273 | 74 | 41 | 24 |
| 38 | Mysłownia Nowa | 129 | 40 | 28 | 12 |
| 39 | Nagodów – Rumunki | 309 | 84 | 59 | 25 |
| 40 | Niecki | 113 | 27 | 19 | 8 |
| 41 | Nowa Wieś | 80 | 24 | 17 | 7 |
| 42 | ### Łokietnica | 66 | 25 | 17 | 8 |
| 43 | ### Strzałki – Osada | 266 | 77 | 54 | 23 |
| 44 | ### Osiny | 167 | 58 | 39 | 18 |
| 45 | ### Podgórze | 178 | 39 | 27 | 12 |
| 46 | ### Rębów | 171 | 45 | 29 | 13 |
| 47 | ### Rogożewek | 211 | 63 | 44 | 19 |
| 48 | ### Sieraków | 256 | 64 | 44 | 20 |
| 49 | ### Skrzany | 188 | 26 | 17 | 8 |
| 50 | ### Sokołów | 409 | 112 | 39 | 17 |
| 51 | ### Solec – Wrząca | 324 | 78 | 54 | 23 |
| 52 | ### Stanisławów Skrzański | 149 | 31 | 21 | 10 |
| 53 | ### Stefanów | 236 | 53 | 37 | 16 |
| 54 | ### Zaborów Stary – Stanisławów | 257 | 89 | 65 | 24 |
| 55 | ### Zwoleń | 193 | 44 | 30 | 14 |
| 56 | ### Marianka – Górki Pierwsze | 166 | 39 | 28 | 11 |
| RAZEM |  | 11 946 | 3 177 | 2 071 | 986 |

Mieszkania ogrzewane są indywidualnie  lub wykorzystują energię cieplną 
z kotłowni lokalnych. Ilości mieszkań korzystających z ogrzewania indywidualnego lub z kotłowni lokalnych ujęto w poniższej tabeli. Wielkości zawarte w tabeli określono w oparciu o udostępnione dane w Urzędzie Gminy.

| Wyszczególnienie | Mieszkania ogółem [szt.] | Budownictwo wielorodzinne (komunalne, wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowych i zakładowe) [szt.] | Budownictwo indywidualne [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość mieszkań, w tym mieszkania wyposażone w: c.o. z kotłowni lokalnych c.w.u. z kotłowni lokalnych ogrzewanie indywidualne | 3177 120 120 3057 | 2191 120 120 2071 | 986 0 0 986 |

Do indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowo – usługowych wykorzystuje się: węgiel (miał, koks), drewno, olej.

ZESTAWIENIE DANYCH O KOTŁOWNIACH

Wykaz Kotłowni w gminie Gostynin

| l.p. | Adres właścicieli | Moc kotłów zainst. [kW] | Typ kotłów | Sprawność kotłów [%] | Powierzchnia ogrzewania [m²] | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [m³, Mg] | Miesiące pracy kotłowni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła podstawowa w Teodorowie | 80 | Paromat Duplex - 1 | 90 | 371 | olej opałowy | 10,0 | 6 m-cy |  |
| 2 | Szkoła Podstawowa Sokołów | 130 | Paromat Duplex - 1 | 90 | 1087 | Olej opalowy | 18,0 | 6 m-cy |  |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Sierakówku | 150 | Paromat Simplex - 1 | 90 | 866 | olej opałowy | 18,0l | 6 m-cy |  |
| 4 | Szkoła podstawowa w Solcu | 170 | Paromat Simplex - 1 | 90 | 1253 | olej opałowy | 25,0 | 6 m-cy |  |
| 5 | Szkoła Podst. i Gimnazjum w Białotarsku | 170 | Paromat Duplex - 1 | 90 | 2493 | olej opalowy | 25,0 | 6 m-cy |  |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Zwoleniu | 170 | Paromat Simplex - 1 | 90 | 740 | olej opalowy | 16,0 | 6 m-cy |  |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Lucieniu | 170 | Paromat Duplex - 1 | 90 | 1271 | olej opałowy | 20,0 | 6 m-cy |  |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Emilianowie | 80 | Paromat Simplex | 90 | 914 | olej opałowy | 10,0 | 6 m-cy |  |
| 9 | Szkoła Podstawowa w Skrzanach | 80 | Kocioł węglowy - 2 | 70 | 573 | Węgiel kamienny | 35 t | 6 m-cy |  |
| 10 | Dom Pomocy Społecznej w Rogożewku | 225 | Paromat Simplex - 1 | 90 | 213 | Olej opalowy | 30 | 6 grzanie 12 ciepła woda | 28 |

ZESTAWIENIE DANYCH O KOTŁOWNIACH

| l.p. | Adres właścicieli | Moc kotłów zainst. [kW] | Typ kotłów | Sprawność kotłów [%] | Powierzchnia ogrzewania [m²] | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [m³, Mg] | Miesiące pracy kotłowni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Szkoła podstawowa w Białem |  | Piece kaflowe |  | 317 | węgiel kamienny | 20 t | 6 m-cy |  |
| 12 | Ośrodek Zdrowia w Józefkowie | 50 | Vitorond 200 - 1 | 90 | 213 | olej opalowy | 5,0 | 6 m-cy |  |
| 13 | Zakład Komunalny w Solcu | 50 | Vitorond 200 - 1 | 90 | 272 | olej opałowy | 4,0 | 6 m-cy |  |
| 14 | Gosp. Rolne Lewandowski w Sokołowie | 100 | KM 100 - 1 | 90 | 640 | olej opałowy | 5,0 | 6 m-cy |  |
| 15 | Budynki mieszkalne jednorodzinne na os. Nad Osetnicą w Bierzewicach | 28 kW x 15 | Piece gazowe 15 | 90 | 2250 | gaz płynny | 1050 | 6 m-cy |  |
| 16 | P. Stępa brojlernia w Belnie | 60 | 1 | 70 | 2000 | miał węglowy | 30 t | 3 m-ce |  |
| 17 | Przeds. Handl. Usl. Sabatini w Bierzewicach | 100 | Automat. Zesp. Spalania trocin 1 | 75 | 190 | trociny | 150 | 9 m-cy |  |
| 18 | Sp. Kółek Roln. W Lesniewicach | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | L. Rojewski kurnik | 160 | UKF 1 | 75 | 2000 | miał węglowy | 30 t | 6 m-cy |  |

ZESTAWIENIE DANYCH O KOTŁOWNIACH

| l.p. | Adres właścicieli | Moc kotłów zainst. [kW] | Typ kotłów | Sprawność kotłów [%] | Powierzchnia ogrzewania [m²] | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [m³, Mg] | Miesiące pracy kotłowni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Bloki mieszk. W Sokołowie wl. Kotłowni Ag. Nier. Rolnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)mieszkania własnościowe Wspólnota Mieszkaniowa w Sokołowie | 2 x 60 | KM 60 2 szt. | 90 | 440 | olej opalowy | 3,0 | 6 m-cy |  |
|  | 20 j.w. | 2 x 60 | KM 60 2 szt. | 90 | 6755 | olej opalowy | 3,5 | 6 m-cy |  |
|  | 3) j.w. | 150 | ACV 1 szt. | 90 | 1090 | olej opalowy | 5,0 | 6 m-cy |  |
|  | 4) j.w. | 100 | ACV | 90 | 655 | olej opalowy | 4,5 | 6 m-cy |  |

Bilans zapotrzebowania na moc i energię cieplną w podziale na grupy 
odbiorców ciepła w gminie Gostynin. Stan na koniec 2001 r.

| L.p. | Rodzaj odbiorcy ciepła |  | Moc zapotrzebowana [kW] | Zużycie energii cieplnej [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Budownictwo mieszkaniowe |  |  |  |  |
| 1a. |  | Budownictwo wielorodzinne c.o. z kotłowni lokalnych c.w.u. z kotłowni lokalnych | 600 | 3900 |
| 1b. |  | Budownictwo jednorodzinne c.o. I c.w.u. z kotłowni lokalnych | 0 | 0 |
| 1c. |  | Indywidualne ogrzewanie budynków Wielorodzinnych Jednorodzinnych | 10150 6900 | 67800 46100 |
| 1d. |  | Indywidualne przygotowanie cieplej wody w budownictwie mieszkaniowym | 6300 | 16700 |
| 1e. |  | Przygotowanie posiłków | 4800 | 9400 |
| Razem budownictwo mieszkaniowe |  |  | 28750 | 143900 |
| 2. Zakłady przemysłowe, rzemiosło i usługi |  |  |  |  |
| 2a. | Przemysł, rzemiosło, usługi: – lokalne kotłownie – źródła indywidualne |  | 420 | 8700 |
| Razem przemysł, rzemiosło, usługi |  |  | 420 | 8700 |
| 3. Pozostałe (obiekty użyteczności publicznej, usługi i inne) |  |  |  |  |
| 3a. | Pozostałe: lokalne kotłownie źródła indywidualne |  | 2000 500 | 41400 10400 |
| Razem pozostałe |  |  | 2500 | 51800 |
| Łącznie |  |  | 31670 | 204400 |

Zapotrzebowanie na ciepło u odbiorców jest w pełni zaspokajane 
z istniejących na terenie gminy źródeł. Ogólny bilans mocy i energii cieplnej pochodzącej z różnych rodzajów źródeł zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin przedstawiono poniżej:

31

Bilans mocy i energii cieplnej wytwarzanej w źródłach na terenie gminy 
Gostynin.  Stan na koniec 2002 r.

| L.p. | Rodzaj źródła | Moc zainstalowana [kW] | Roczna produkcja ciepła [GJ] | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotłownie lokalne | 3020 | 54000 | 26,5 |
| 2. | Indywidualne źródła ciepła | 500 | 10400 | 5,1 |
| 3. | Ogrzewanie indywidualne | 17050 | 113900 | 55,7 |
| 4. | Indywidualne przygotowanie c.w.u. | 6300 | 16700 | 8,1 |
| 5. | Przygotowanie posiłków | 4800 | 9400 | 4,6 |
| Razem |  | 31670 | 204400 | 100 |

Do produkcji ciepła wykorzystuje się na terenie gminy węgiel i koks, olej opałowy, gaz płynny propan – butan, drewno i energię elektryczną.

Poniżej przedstawiony został bilans produkcji ciepła w źródłach zlokalizowanych na terenie gminy uwzględniający udział poszczególnych nośników energii 
w pokryciu rocznego zapotrzebowania na ciepło. Struktura zużycia paliw w gminie została szerzej omówiona w dalszej części opracowania.

W gminie Gostynin najwięcej energii cieplnej wytwarza się z węgla kamiennego, miału i koksu. Udział oleju opałowego wynosi ok. 20%,  gazu płynnego propan-butan 4% i biomasy ok. 23%, zaś udział energii elektrycznej i innych nośników w zaspokojeniu potrzeb cieplnych oszacowano na ok. 4%.

Bilans mocy i energii - prognozy

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu w gminie. Z uzyskanych w Urzędzie Gminy informacji wynika, że w najbliższym czasie nie przewiduje się wyraźnego wzrostu zainteresowania inwestycjami na terenie gminy, mimo że niektóre wsie dysponują dużą ofertą terenów pod inwestycje, znacznie przekraczającą potrzeby rozwojowe samych wsi.

Gmina dysponuje terenami dla rozwoju aktywizacji gospodarczej przygotowanymi dla inwestorów. Dysponuje również terenami pod lokalizację drobnej wytwórczości i usług i rzemiosła.

Dynamika rozwoju ludnościowego gminy będzie prawdopodobnie bardzo podobna do dotychczasowej z drugiej połowy lat 90-tych (w ciągu ostatnich lat ujemny). Oszacowano, że stan ludności w 2020 roku nie przekroczy 11 946 mieszkańców a łączny przyrost ludności w gminie (łącznie z migracją) będzie dodatni.

Nowe mieszkania będą powstawały w gminie dla poprawy warunków mieszkaniowych aktualnych jej mieszkańców. W ciągu ostatnich lat rocznie przybywa w gminie kilka mieszkań. Przyjęto, że całkowity przyrost ilości mieszkań w gminie w perspektywie 2020 roku wyniesie ok. 40 mieszkań.

Przyrost mieszkań pozwoli na zmniejszenie wskaźnika ilości osób zamieszkujących w statystycznym mieszkaniu.

W obliczeniach prognozowanego zapotrzebowania na ciepło przyjęto, że:

- przeciętna powierzchnia mieszkalna w nowym budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym wyniesie ok. 100 m2;

- zapotrzebowanie mocy do ogrzewania nowych, budowanych według aktualnie obowiązujących standardów cieplnych, mieszkań wyniesie 
ok. 17 W/m3; Wskaźnik rocznego zużycia energii na ogrzewanie powinien wynosić maksymalnie 30 kWh/m3;

- w związku z prognozowanym rozwojem infrastruktury usługowej wraz 
z obiektami użyteczności publicznej w gminie, towarzyszącym  rozwojowi budownictwa mieszkaniowego i przyrostowi ludności, przewiduje się 
w perspektywie roku 2020 przyrost zapotrzebowania mocy cieplnej 
na poziomie 0,8 MW;

- na skutek termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz innych działań energooszczędnych, zapotrzebowanie ciepła w grupie dotychczasowych odbiorców spadnie o ok. 08 MW.

Od 1998 r. zgodnie z Rozporządzeniem MŚWiA z 30.09.1997r. 
(Dz. U. Nr 132, poz. 878) wymagany współczynnik przenikania dla ścian zewnętrznych pełnych wynosi 0,3 – 0,45 W/m2.

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające 
do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych.

W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok.30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego.

Na terenie Gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są 
w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie Ustawy termomodernizacyjnej obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu.

Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych.

Według wstępnych oszacowań stopień termomodernizacji zasobów mieszkaniowych gminy nie przekracza kilku procent. W horyzoncie roku 2020 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców.

Szacuje się, że do roku 2020 co najmniej 20% zasobów mieszkaniowych gminy będzie odpowiadało obowiązującym standardom (tzn. współczynnik przenikania k  dla ścian zewnętrznych  budynków wyniesie 0,30 – 0,45 W/m2 K oraz  przeciętne roczne zużycie energii końcowej na ogrzanie budynku wyniesie 30 – 40 kWh/m3). Do obliczeń przyjęto, że rocznie termomodernizacji będzie poddane co najmniej 5 mieszkań, głównie w budynkach wielorodzinnych. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie  zapotrzebowania  na  energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 25%.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy i energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2020 przedstawiono w kolejnych tabelach.

Przyrosty zapotrzebowania mocy i energii cieplnej do 2020 r. 
dla gminy Gostynin wynikające z rozwoju budownictwa.

| L.p.. | Wyszczególnienie | Jedn. | Przewidywane przyrosty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | Razem 2001-2020 |
| 1 | Przyrost powierzchni mieszkalnej | m2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 2 | Przyrost zapotrzebowania energii cieplnej na ogrzewanie w bud. mieszkaniowym | GJ/rok | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 |
| 3 | Przyrost zapotrzebowania energii cieplnej na przygotowanie ciepłej wody | GJ/rok | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
|  | Przyrost zapotrzebowania energii cieplnej na przygot. posiłków | GJ/rok | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 4 | Przyrost zapotrzebowania ciepła w usługach | GJ/rok | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| 5 | Łączny przyrost zapotrzebowania na energię cieplną u odbiorców | GJ/rok | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 6 | Przyrost zapotrz. na moc cieplną w budownictwie mieszkaniowym (łącznie z c.w.u.i przygotowaniem posiłków) | MW | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 7 | Przyrost mocy w usługach i przemyśle | MW | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 8. | Łączny przyrost mocy cieplnej | MW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |

Planowane efekty działań termomodernizacyjnych 
w 2001-2020 w gminie Gostynin.

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Do roku 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość mieszkań poddanych termomodernizacji | szt. | 250 |
| 2 | Ilość mieszkań z ocieplonymi ścianami zewn. I szczytowymi | szt. | 200 |
| 3 | Ilość mieszkań z ocieplonymi stropami | szt. | 100 |
| 4 | Ilość mieszkań z wymienioną stolarką okienną | szt. | 200 |
| 5 | Średni zysk termomodernizacyjny na jednostkę powierzchni modernizowanego mieszkania w ciągu roku | GJ/m3 na rok | 0,06 |
| 7 | Zysk ciepła roczny na koniec okresu (u odbiorcy) | GJ/rok | 3000 |
| 8 | Spadek zapotrzebowania na moc cieplną z tytułu termomodernizacji | MW | 0,8 |

Wynikowe przyrosty zapotrzebowania ciepła w gminie do 2020 roku 
 przedstawiono poniżej.

Aktualne łączne zużycie  ciepła w gminie oceniono na 204 400 GJ/rok.

| Przyrost zapotrzebowania ciepła wynikający z rozwoju budownictwa [GJ/rok] | +4000 |
| --- | --- |
| Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła w wyniku termomodernizacji [GJ/rok] | -3000 |
| Wynikowy przyrost zapotrzebowania ciepła [GJ/rok] | +1000 |
| Prognozowane zapotrzebowanie ciepła w roku 2020 [GJ/rok] | 205 400 |
| Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplną w roku 2020 r. [MW] | 31,7 |

Po uwzględnieniu oszczędności w użytkowaniu energii oraz przyrostów zapotrzebowania na ciepło wynikających z rozwoju budownictwa, prognozowane zapotrzebowanie na moc i energię cieplną w poszczególnych miejscowościach Gminy będzie następujące:

Bilans mocy i energii cieplnej w miejscowościach gminy Gostynin. Prognoza na 2020 r.

| Lp. | Nazwa | Stan obecny |  | Stan prognozowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Moc [MW] | Energia cieplna [GJ] | Moc [MW] | Energia cieplna [GJ] |
| 1 | Kotłownie lokalne | 3,02 | 54000 | 30,2 | 55000 |
| 2 | Źródła indywidualne | 5,0 | 10400 | 5,0 | 10400 |
| 3 | Ogrzewanie indywidualne | 17,05 | 113900 | 17,05 | 113900 |
| 4 | Przygotowanie c.w.u. | 6,3 | 16700 | 6,3 | 16700 |
| 5 | Przygotowanie posiłków | 4,8 | 9400 | 4,8 | 9400 |
| 6 | Razem | 31,67 | 204400 | 31,67 | 205400 |

W celu pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania na ciepło w gminie 
w okresie perspektywicznym nie  przewiduje się na terenie gminy tworzenia nowych systemów ciepłowniczych. Rozwój energetyki upatruje się na bazie urządzeń grzewczych lokalnych, własnych. Istotną zmianą jakościową winno być odchodzenie od zasilania kotłowni paliwami stałymi na rzecz paliw czystych dla środowiska, takich jak: gaz i paliwa płynne oraz z uwagi na rolniczy charakter gminy, biopaliwa - słoma i drewno.

# 6. Ocena rynku paliw.

Paliwa spalane w celu wytwarzania energii cieplnej w źródłach na terenie gminy pochodzą w większości spoza terenów gminy. Jedynie zapotrzebowanie na drewno opałowe jest w pełni pokrywane z zasobów gminy.

Poniżej podano charakterystyki podstawowych paliw zużywanych na terenie gminy.

Węgiel kamienny i koks

Na terenie gminy spalany jest węgiel kamienny dostarczany przez różnych dostawców. Węgiel pochodzi przeważnie z kopalń krajowych, jest niejednorodny, parametry węgla mogą być różne u poszczególnych jego odbiorców, zmieniają się też w czasie w zależności od oferowanego gatunku węgla na rynku lokalnym.

Parametry węgla kamiennego i koksu dostępnego na rynku krajowym zawierają się w zakresie:

węgiel			   koks

- wartość opałowa		20  28 MJ/kg		25 30 MJ/kg

- zawartość popiołu		10  20 %

- zawartość siarki		0,6  0,8			ok. 0,6  0,8 %

- zawartość azotu		< 1,07 %

Cena węgla kamiennego wraz z dostawą kształtowała się ostatnio 
w granicach 450 zł/Mg, zaś cena koksu na poziomie 500 zł za Mg. Udział węgla 
i koksu w wytwarzaniu energii cieplnej w gminie wynosi ok. 64,7%.

Zapotrzebowanie na węgiel jest i będzie  w pełni zaspokajane przez dostawców.

Drewno (trociny, odpady drzewne itp.)

W gminie część odpadów drewna pozyskiwanych w lasach Nadleśnictwa  sprzedawana jest na cele opałowe indywidualnym odbiorcom z terenu gminy. Cena odpadów drzewnych dla odbiorców wynosiła w 2002 roku ok. 20 – 60 zł/m3 . Dużym powodzeniem wśród mieszkańców gminy cieszy się drobnica opałowa 
z lasu sprzedawana w cenie 10 - 12 zł/m3.

Z uwagi na fakt, ze 65% powierzchni gminy jest pokryta lasami gmina posiada duże zasoby drewna, które w większym stopniu można wykorzystać jako surowiec energetyczny. Obecnie drewno spalane jest w paleniskach tradycyjnych o niskim stopniu sprawności. Celowe byłoby wprowadzenie nowoczesnych kotłowni  opalanych drenem lub roślinami energetycznymi postaci wierzby wiciowej, do uprawy której gmina ma doskonale warunki. Kotły opalane drewnem są produkowane w kraju, a ich zastosowanie zapewniłoby samowystarczalność energetyczna gminy.

Wartość opałowa drewna wynosi ok. 16 MJ/kg. Ocenia się, że do celów energetycznych na terenie gminy wykorzystuje się ok. 3 tys. m3 drewna opałowego rocznie. Udział drewna w wytwarzaniu energii cieplnej na terenie gminy ocenia się na ok. 23,3%.

Olej opałowy lekki EKOTERM

Olej ten jest spalany w kotłowniach lokalnych. Stosowany na rynku krajowym olej opałowy EKOTERM ma następujące parametry:

- gęstość w temperaturze 20 C 		 0,9 g/ml

- zawartość siarki 				 0,3 %

- wartość opałowa 			41,5-43,0 MJ/kg

Popyt na olej opałowy jest w pełni zaspokajany przez grupę dostawców związanych z koncernami naftowymi. Jest on dostępny również w stacjach paliwowych.

Cena oleju opałowego na przełomie roku 2002/2003 kształtowała się na poziomie 1.400 – 1.800 zł/Mg z transportem i podatkiem VAT. Aktualnie udział oleju opałowego w ogólnej produkcji energii cieplnej wynosi ok. 4%.

Gaz płynny propan – butan

Gaz płynny propan – butan jest paliwem powszechnie dostępnym rozprowadzanym przez licznych przedstawicieli producentów tego paliwa. W gminie jest on używany do przygotowanie posiłków w gospodarstwach domowych.

Wartość opałowa gazu propan-butan dostępnego w dystrybucji wynosi 
ok. 46 MJ/kg. Aktualnie cena tego gazu kształtuje się na poziomie 32 zł za butlę 11 kg. Udział gazu w ogólnej produkcji wynosi ok. 4%.

Gaz ziemny

Nie stosuje się

Słoma zbożowa

Słoma zbożowa jest paliwem dostępnym w gospodarstwach rolnych (własne uprawy) lub w obiektach położonych w bezpośredniej bliskości takich gospodarstw.

Do obiektów opalanych słomą można zaliczyć: same gospodarstwa rolne, szkoły wiejskie, wiejskie ośrodki zdrowia itp.

W gminie uprawia się  zboża na obszarze 6000 ha, co dale plon w wysokości 18 000 Mg.

Po odliczeniu słomy stosowanej w hodowli zwierząt przynajmniej 20% jest do wykorzystania.

Jest to ilość, która mogłaby co najmniej 500 gospodarstwom zapewnić samowystarczalność w energii cieplnej.

Wartość opałowa słomy wynosi około 16 MJ/kg.

Koszt zakupu 70-100 zł/Mg

Obecnie w gminie nie wykorzystuje się jako paliwa.

Aktualna i prognozowana struktura zużycia 
paliw konwencjonalnych w gminie Gostynin

Paliwa konwencjonalne, których charakterystyki przedstawiono wyżej, stosowane są na terenie gminy w zakresie określonym w poniższej tabeli. W celu określenia poniższej struktury zużycia paliw dla stanu istniejącego wykorzystano informacje uzyskanie w Urzędzie Gminy, na podstawie których oceniono, że:

- energia cieplna na indywidualne ogrzewanie budynków wytwarzana jest 
w oparciu o: węgiel – w 60%, olej i energię elektryczną – po 5% oraz drewno – 30%;

- indywidualnie przygotowanie ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach wytwarzana jest w parciu o: węgiel – w 60%, energię elektryczną oraz olej 
– po 5%, drewno – 30%;

- energia cieplna do przygotowania posiłków pochodzi z: gaz płynny z butli – w 50%, węgiel – 30%, drewno i energia elektryczna – po 10%.

Można przypuszczać, że w/w tendencja w strukturze wykorzystania paliw wśród odbiorców indywidualnie wytwarzających ciepło zostanie utrzymana 
do czasu gazyfikacji całej gminy.

Założono, że docelowo kotłownie lokalne, w których aktualnie spalany jest węgiel zostaną zmodernizowane na kotłownie olejowe lub gazowe po gazyfikacji gminy. Również nowo powstające kotłownie lokalne będą stosowały gaz, sporadycznie olej opałowy. Należy tu jednak podkreślić, że przy aktualnych cenach oleju opałowego zmiany stosowanego nośnika energii na olej mogą następować z oporami. Alternatywnym rozwiązaniem dla obszarów wiejskich jest budowa niskoparametrowych lokalnych systemów ciepłowniczych zasilanych 
z kotłowni spalających takie biopaliwa jak słoma i drewno. Należy przełamywać opory ludności, co do stosowania tych paliw, wynikające z obaw dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stabilności i pewności dostępu do  tych paliw w wymaganych ilościach.

Największe zmiany wystąpią w przypadku struktury zużycia paliw przez gospodarstwa indywidualne.

Przewiduje się, że:

- w ok. 20% nastąpi przejście z użycia węgla do ogrzewania, przygotowania c.w.u. i sporządzania posiłków na użycie oleju lub gazu po gazyfikacji gminy;

- pozostanie zużycie węgla, drewna i paliw pochodnych z jednoczesną wymiana kotłów na bardziej sprawne;

- wzrośnie zużycie gazu płynnego do przygotowania posiłków (tam gdzie pozostanie węgiel dla c.o.);

Rzeczywistą strukturę zużycia paliw w perspektywie roku 2020 zweryfikuje rynek.

W niniejszym opracowaniu oceniono, że w perspektywie roku 2020 może nastąpić nieznaczny wzrost produkcji ciepła, przy założonym tempie rozwoju budownictwa i realizacji działań termo modernizacyjnych scharakteryzowanym w niniejszym opracowaniu.

W załączonej tabeli przedstawiono perspektywiczny bilans energii cieplnej na tle bilansu rzeczywistego.

Porównanie kosztów wytwarzania ciepła w oparciu o różne paliwa

Przewidywane jest zwiększenie gazyfikacji gminy gazem ziemnym przewodowym GZ-50. W jakim stopniu mieszkańcy gminy zainteresują się spalaniem ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny, niewątpliwie będzie zależało od kosztów wytwarzania w oparciu o gaz GZ-50 energii oraz działań gminy wspierających proekologiczne inwestycje w alternatywne źródła energii.

Poniżej przedstawiono porównanie kosztów wytwarzania ciepła wytwarzanego w oparciu o węgiel, olej, gaz ziemny i propan butan.

Aktualnie ceny gazu ziemnego dla różnych grup odbiorców określa taryfa dla paliw gazowych Nr 1/2000 ze zmianą taryfy dla paliw gazowych z lutego 
2002 roku, obowiązująca odbiorców obsługiwanych przez PGN i G S.A.

W przypadku odbiorcy gazu o przykładowym rocznym zużyciu gazu GZ-50 na poziomie ok. 130 tys. m3/rok przy godzinowym zapotrzebowaniu gazu 57 m3/h dla źródła o mocy ok. 500 kW (grupa taryfowa W-5) jednoskładnikowa cena gazu wynosi 0,87 zł/m3 (bez VAT), a w przypadku indywidualnego odbiorcy 
o zapotrzebowaniu na moc cieplną ok. 5 kW, zużywającego rocznie ok. 1.300 m3 tego samego gazu na cele ogrzewcze (grupa taryfowa W-3), cena za 1 Nm3 gazu wyniesie 0,910 zł netto (bez VAT). Jednostkowa cena energii zakupionej w paliwie wyniesie: 26,85 zł/GJ (bez VAT) w przypadku odbiorcy przemysłowego oraz 
28,89 zł/GJ (bez VAT) w przypadku odbiorcy indywidualnego.

Należy zaznaczyć, że w przypadku produkującej ciepło kotłowni traktowanej jako przemysłowy odbiorca gazu udział kosztów zakupu paliwa wynosi 
od 65 do 80% ogólnych kosztów wytwarzania ciepła. Dlatego minimalna cena zbytu ciepła u takiego producenta wyniosłaby od 33,56 do 41,31 zł/GJ netto 
(bez VAT).

Dla oleju opałowego, którego cena w pierwszym półroczu 2002 wynosiła 
ok. 1.500 - 1.800 zł/Mg jednostkowa cena energii w paliwie wyniesie 
od 39,75 do 47,7 zł/GJ, zaś dla gazu propan-butan, dla którego przyjęto średnio 
cenę 2,5 zł/kg, ok. 60,0 zł/GJ. Ceny powyższe uwzględniają podatek VAT 
oraz koszty transportu paliwa.

Poniżej porównano koszty pozyskania 1 GJ ciepła z sieci gazowej, odnosząc je do przebudowy istniejących węglowych pieców kaflowych 
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na system ogrzewania z sieci gazowej, 
z kosztami pozyskania ciepła z indywidualnych palenisk węglowych (pieców kaflowych).

Rozpatrzono dwa sposoby ogrzewania budynków obecnie wyposażonych w piece:

- Ogrzewanie piecami węglowymi.

- Z kotłowni gazowej.

Do analizy przyjęto przeciętny budynek mieszkalny o kubaturze 
ok. 3.000 m3 o zapotrzebowaniu mocy cieplnej 0,060 MW i zapotrzebowaniu energii cieplnej na c.o. ok. 500 GJ/rok.

Ad.1	Ogrzewanie piecami węglowymi jak dotychczas.

Ad.2	Przewiduje się adaptację pomieszczenia na kotłownię gazową wyposażoną w kocioł firmy Buderus lub Viessmann z pełną automatyką, pompą, naczyniem zbiorczym, kominem, przyłączem gazowym, licznikiem zużycia gazu itp.

W budynku należy wykonać instalację c.o. 85/55C z grzejnikami panelowymi i zaworami termostatycznymi.

- Koszt kotłowni z przyłączem gazowym (20 mb) 	-	70.000 zł

- Koszt instalacji c.o.	-	50.000 zł

Razem								120.000 zł

Obliczenia wykonano dla bieżących cen paliw. Przyjęto następujące założenia do obliczenia kosztów energii cieplnej:

  - Koszty kapitałowe – 10% nakładów inwestycyjnych.

  - Cena (bez VAT) gazu ziemnego wysokometanowego o wartości opałowej 
33,5  MJ/Nm3 wg taryfy 1/2000 ze zmianami wprowadzonymi w 2002 roku, 
dla odbiorników zużywających <10m3/h gazu (o mocy poniżej ok. 95 kW) 
i rocznym zużyciu gazu >8.000 Nm3/a (grupa odbiorców W4): cena jednoskładnikowa	gazu wynosi:	0,87 zł/Nm3.

  - Cena węgla (bez VAT) spalonego w piecach kaflowych z transportem 
i zniesieniem do piwnicy: 350 zł/Mg.

  - Koszt obsługi kotłowni w sezonie grzewczym – 1.000 zł.

  - Amortyzacja – 5% nakładów inwestycyjnych dla kotłowni.

  - Koszt naprawy pieców kaflowych w całym budynku – 2.000 zł/rok.

Koszt wytwarzania energii cieplnej i jej składowe podano poniżej:

Koszt (bez VAT) pozyskania energii cieplnej 
– dom wielorodzinny w zasięgu sieci gazowej

| Wyszczególnienie | Jednostka | Piece węglowe | Kotłownia gazowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej | MW | 0,06 | 0,06 |
| Zapotrzebowanie energii cieplnej | GJ | 500 | 500 |
| Zużycie węgla | Mg/rok | 33,3 | - |
| Zużycie gazu ziemnego | tys.Nm3/rok | - | 16,1 |
| Nakłady inwestycyjne | zł | - | 120.000 |
| Kalkulacja kosztów |  |  |  |
| -rata kapitałowa | zł | - | 12000 |
| -paliwo | zł | 11655 | 13992 |
| -obsługa kotłowni | zł | - | 1000 |
| -amortyzacja | zł | - | 6000 |
| -utrzymanie | zł | 2000 | 500 |
| -razem | zł | 13655 | 33492 |
| Jednostkowy koszt energii cieplnej | zł/GJ | 27,3 | 67,0 |
| przy cenie paliwa/ciepła |  | węgiel 350 zł/Mg =0,6 | gaz 0,87 zł/Nm3 =0,9 |

Dla porównania przeanalizowano poniżej koszty zaopatrzenia w ciepło budynku jednorodzinnego o zapotrzebowaniu na moc 10 kW dla celów ogrzewania, zasilanego z własnej kotłowni opalanej gazem ziemnym wysokometanowym.

Dla kotłowni gazowej przyjęto przeciętny koszt kotła z armaturą 
i montażem, bez zasobnika ciepłej wody, wyposażenie komina we wkładkę kominową ceramiczną lub blachy nierdzewnej.

Nakłady inwestycyjne na źródła ciepło:

- koszt kotłowni gazowej wraz z przyłączem (20 mb) – 13.000 zł,

Cenę energii cieplnej obliczono na podstawie aktualnej taryfy na gaz 
(taryfa PGNiG). Cena (jednoskładnikowa; bez VAT) gazu ziemnego wysokometanowego o wartości opałowej 33,5 MJ/Nm3 dla odbiorników zużywających <10m3/h gazu (o mocy poniżej ok. 95 kW) przy rocznym zużyciu gazu w granicach 1200÷8000 Nm3 (grupa odbiorców W-3) wynosi 0,903 zł/Nm3.

Koszty wytwarzania energii cieplnej i jej składowe podano w poniższej tabeli:

Koszt (bez VAT) pozyskania energii cieplnej 
– dom jednorodzinny w zasięgu sieci gazowej

| ### Wyszczególnienie | Jednostka | Kotłownia gazowa | Kotłownia węglowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej | MW | 0,010 | 0,010 |
| Zapotrzebowanie energii cieplnej | GJ/rok | 85 | 85 |
| Zużycie gazu ziemnego | Nm3/rok | 2600 | - |
| Zużycie węgla | Mg/rok | - | 5,5 |
| Nakłady inwestycyjne | Zł | 13000 | - |
| Kalkulacja kosztów |  |  |  |
| ##### -rata kapitałowa | Zł | 1300 | - |
| -paliwo | Zł | 2349 | 1925 |
| -amortyzacja | Zł | 650 | - |
| -utrzymanie | Zł | 150 | 150 |
| -razem | Zł | 4449 | 2075 |
| Jednostkowy koszt energii cieplnej przy cenie paliwa/ciepła | zł/GJ | 52,3 0,903 zł/Nm3 =0,9 | 24,4 350 zł/Mg =0,6 |

Do kosztów i nakładów omówionych dla budynków zlokalizowanych 
w zasięgu sieci gazowych dodać należy obciążenia wynikające z nakładów 
na budowę odcinków sieci przesyłowej do budynku. Nakłady te zależne są 
od odległości budynku do najbliższego możliwego punktu zasilania i dlatego 
nie można podać ich średniej wartości.

Z porównania wyżej przedstawionych kosztów pozyskania ciepła 
dla różnych typów budownictwa mieszkaniowego wynika, że przy aktualnych poziomach nakładów inwestycyjnych na wykonanie instalacji oraz cenach paliw nie istnieją wyraźne bodźce rynkowe skłaniające dotychczasowych użytkowników indywidualnych źródeł węglowych do przechodzenia na zasilanie w ciepło 
z systemu gazowego. 1 GJ ciepła pozyskanego ze spalania węgla 
w indywidualnym piecu lub kotłowni jest tańszy w stosunku do pozostałych technologii pozyskania ciepła w budynkach dotychczas ogrzewanych indywidualnymi piecami kaflowymi. O ewentualnym przejściu w tym przypadku 
na zasilanie w ciepło pozyskane ze spalania gazu będą decydowały względy inne, np. wygoda użytkowania, ochrona środowiska, a także polityka władz gminy 
w zakresie promowania określonych wyborów ze strony odbiorców.

Koszt (bez VAT) pozyskania energii  cieplnej w indywidualnym gospodarstwie rolnym opalanym kotłem na biomasie

Obiekty ogrzewane:

- dom jednorodzinny 200 m²

- obiekty gospodarskie (produkcyjne)

Paliwo podstawowe: słoma

Paliwo uzupełniające: odpady drewna, rośliny energetyczne

Zużycie słomy około 15 MG  (z około 5 ha)

Koszty inwestycyjne (kocioł, wiata, instalacje) – około 8500 zł

Koszt paliwa produkowanego na własne potrzeby – około 1000 zł

7.  Analiza racjonalności gospodarowania mocą i energią.

7.1 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energetycznych.

Nasza gospodarka w ostatnich latach charakteryzuje się systematyczną poprawą wskaźników efektywności gospodarowania paliwami stałymi, płynnymi i energią elektryczną.

Z przeprowadzonych analiz i ocen i rozmów z użytkownikami nośników energetycznych wynika, że na dotychczasową poprawę efektywności energetycznej w gminie Gostynin miały wpływ takie działania jak:

- wprowadzenie energooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych, rolnych, usługach i zakładach przemysłowych;

- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne;

- realizacja dostępnych metod w zakresie racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej w przemyśle i gospodarstwach domowych;

- wykorzystanie przez odbiorców energii elektrycznej doliny obiedniej i nocnej krzywej obciążenia dobowego – pomiary wielostrefowe i ulgi taryfowe stosowane przez dostawców energii elektrycznej;

- wprowadzenie nowoczesnych metod technologicznych pod względem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na jednostkę produkcji;

- zwiększenie sprawności wytwarzania w kotłowniach lokalnych poprzez modernizację urządzeń wytwarzających i przesyłowych;

- wprowadzenie automatyki sterowniczej oraz opomiarowanie odbiorców;

- termorenowacje i technologia domów energooszczędnych przez ocieplanie ścian zewnętrznych, dachów i stropów nad piwnicami;

- wymiana stolarki budowlanej.

Poprawę sprawności wytwarzania ciepła można uzyskać drogą modernizacji źródeł ciepła, zastępując wysłużone kotłownie węglowe:

- nowoczesnymi i o wysokiej sprawności jednostkami zmodernizowanymi opalanych węglem, miałem, olejem opałowym.

- w przyszłości po zgazyfikowaniu gminy gazem ziemnym przewodowym, nowymi kotłami opalanymi gazem lub blokiem parowo-gazowym.

Zachętą do oszczędzania energii jest obowiązująca Ustawa o wspieraniu działań termomodernizujących z dnia 18.12.1998 roku (Dz. U. nr 162 poz. 1121) powołująca Fundusz Termomodernizacyjny umiejscowiony w Banku Gospodarki Krajowej.

7.2. Możliwości budowy alternatywnych źródeł energii

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych jest jednym z istotnych czynników przynoszących wymierne efekty ekologiczne. Pozwala to jednocześnie na wzmocnienie  bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej, szczególnie tam, gdzie słabo rozwinięta jest infrastruktura techniczna.

Problem wykorzystania do celów energetycznych zasobów paliw odnawialnych jest złożony i związany jest z jednej strony z dostępnością i niską ceną paliw konwencjonalnych, z drugiej zaś strony z niedostatecznym rozpowszechnieniem 
w Polsce technologii bazujących na wykorzystaniu paliw niekonwencjonalnych oraz korzyści wynikających z zagospodarowania ich potencjału energetycznego.

Odpady komunalne z terenu gminy wywożone są na teren komunalnego składowiska odpadów – o powierzchni 1,5 ha i pojemności 278 m³ uruchomionego w maju 2002 r.

Składowisko odpadów stanowi potencjalne źródło biogazu, pochodzącego 
z procesu rozkładu składników organicznych. Ilość uzyskiwanego biogazu zależy od ilości odpadów, ich struktury oraz warunków klimatycznych.

Szacuje się, że z 1 tony zgromadzonych odpadów można otrzymać 
ok. 2 - 4 m3 gazu. Przeciętna wartość opałowa gazu wysypiskowego wynosi 
ok. 20 MJ/m3.

Biogaz może być również pozyskiwany z ferm hodowlanych. Dla przykładu, zasilenie od 100 krów mlecznych dostarcza około 85 m3 gazu dziennie 
o zawartości 66% CH4. Daje to ok. 100 kW, a więc pozwala na ogrzewanie 
nie więcej niż 8 do 10 mieszkań.

Systemy energetyczne wykorzystujące słomę jako paliwo rozwinęły się 
w krajach skandynawskich i w Polsce, gdzie wg aktualnych danych prawie 
100 MW energii cieplnej uzyskuje się ze spalania słomy. Koszt 1 GJ energii 
ze słomy jest 1,5 - 2 razy niższy niż z węgla kamiennego.

Zastępowanie kotłów na węgiel kotłami na słomę spowodować może znaczącą redukcję emitowanych do atmosfery SO2 i CO2. Wykorzystanie słomy do celów grzewczych, zwłaszcza w rejonach łatwego do niej dostępu, ma uzasadnienie zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne. Niemniej jednak urządzenia do spalania słomy są stosunkowo drogie, co stanowi istotną barierę w rozpowszechnianiu tych urządzeń, zwłaszcza wśród odbiorców ciepła.

Władze gminy, sporządzając plan zaopatrzenia w nośniki energetyczne, powinny uwzględnić niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii, w tym ich walory ekologiczne i gospodarcze dla swojego terenu.

Do źródeł tych zalicza się:

- zasoby energetyki wodnej (w gminie brak warunków budowy elektrowni wodnych);

- zasoby energetyki wiatrowej i słonecznej – pracuje 1 kolektor słoneczny;

- energię zawartą w organicznych odpadach komunalnych, w tym:

- biogaz do produkcji ciepła i energii elektrycznej;

- paliwa odpadowe z przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych.

Dla stwierdzenia możliwości realizacji w/w zasobów potrzebne jest opracowanie specjalnego studium i analiz opłacalności. Rozważone muszą być:

- dane wyjściowe - hydrologiczne, meteorologiczne, przyrodnicze, gospodarcze;

- propozycje rozwiązań - mapa możliwych lokalizacji, dobór turbin, moc, wpływ na środowisko, źródła finansowania, wysokość nakładów inwestycyjnych, koszty eksploatacji itp.

Generalnie biorąc, ocenia się brak możliwości realizacji przedsięwzięć dotyczących budowy elektrowni wodnych ze względu na:

- brak dostatecznych zasobów wodnych w rzekach, które występują na terenie gminy.

- wysokie nakłady inwestycyjne;

- małą opłacalność w stosunku do uzyskanej mocy.

Pozostają do rozważenia: siłownie wiatrowe, po uzyskaniu dobrych wyników pomiaru siły wiatru i dni w roku wietrznych. Kolektory słoneczne – po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznej opłacalności do uzyskanego efektu – na bazie już pracujących kolektorów w gminie

7.3. Możliwości skojarzonego wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej.

Zainteresowanie gospodarką skojarzoną tzn. jednoczesną produkcją ciepła i energii elektrycznej wynika z dużo większej efektywności wytwarzania nośników energetycznych.

Problem ten nie znajduje uzasadnienia na spełnienie warunków technicznych budowy takich jednostek, ze względu na brak zapotrzebowania na parę technologiczna przez cały rok kalendarzowy. Po zgazyfikowaniu gminy dla niektórych odbiorców (bardzo energochłonnych) przemysłowych może być zasadne, po wykonaniu odpowiednich analiz  techniczno-ekonomicznych, budowa instalacji do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej (silnik spalinowo-gazowy lub blok parowo-gazowy).

8. Ocena możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na

nośniki energetyczne.

Aktualnie i w perspektywie do 2020 roku istnieje pełne pokrycie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla gminy Gostynin. Pokrycie to gwarantuje rezerwa 6 MW mocy elektrycznej w GPZ-cie Gostynin 110/15 kV oraz moc znamionowa 298 transformatorów w wysokości 30340 kVA, przy szczytowym zapotrzebowaniu gminy równym 10700 kW.

Drugim elementem gwarancji jest duża przepustowość linii zasilających 110 kV wchodzących do GPZ-tu Gostynin oraz bardzo dobry stan techniczny tych linii i całego układu zasilania elektroenergetycznego.

Trzecim elementem  tej gwarancji jest zadowalający stan linii elektroenergetycznych magistralnych i ogaleznych15 kV, wchodzących na teren gminy Gostynin.

Trzeba podkreślić, że według danych statystycznych Z.E. S.A. Płock w okresie trzech ostatnich lat nastąpiła znaczna poprawa  wskaźników energetycznych, takich jak:

- ciągłość dostawy energii elektrycznej dla użytkowników;

- jakość dostarczanej energii elektrycznej (parametrów wszystkich napięć);

- wskaźnika awaryjności i czasu przerw w dostawie energii elektrycznej;

- zmniejszenie strat przesyłu energii elektrycznej;

- sprawniejsze działanie układów pomiarowych i ich wielorodność;

- jakość obsługi odbiorców energii elektrycznej;

- zmniejszenie ilosci nielegalnego poboru mocy i energii;

- poprawa izolacji na liniach niskiego napięcia.

Z informacji uzyskanych w Z.E S.A. Płock symulacji i analiz przeprowadzonych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wielolecia oraz z przesłanek ekonomicznych i demograficznych, przewiduje się wzrost rozwoju pod względem ilości zużycia energii elektrycznej przez gminę w granicach średniorocznych od 1,3% do 1,6% w energii elektrycznej oraz w mocy 2,0%.

Przytoczona rezerwa mocy w GPZ-cie i w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV jest w stanie w pełni pokryć wielkość tego zapotrzebowania.

Energia elektryczna jest dostarczana w sposób ciągły wszędzie tam, gdzie została zawarta umowa na dostawę energii elektrycznej.

Uwzględniając wymogi ekologiczne oraz realizując założenia polityki energetycznej Polski, należałoby dążyć do szybkiej realizacji w pełni programu gazyfikacji gminy  gazem ziemnym przewodowym, co da gwarancję pełnego pokrycia rocznych i perspektywicznych  (9,2 mln m³/rok oraz 4055 m³/h) potrzeb zaopatrzenia przyszłych użytkowników w gaz ziemny.

W zakresie ciepła - ciepło dostarczane jest z kotłowni lokalnych bądź ze źródeł indywidualnych. Właściciele mieszkań i budynków jednorodzinnych prywatnych zapewniają różnymi dostępnymi środkami produkcję ciepła na potrzeby grzewcze - posiłki, woda użytkowa, ogrzewanie przez spalanie - jak węgiel, koks, olej opałowy, gaz (propan-butan) i energia elektryczna.

Istotną zmianą jakościową winno być odchodzenie od zasilania kotłowni paliwami stałymi na rzecz paliw czystych dla środowiska, takich jak: paliwa płynne, gaz, energia elektryczna itp. oraz biopaliwa – słoma, drewno.

W perspektywie do 2020 roku przewiduje się w Gminie pełne pokrycie zapotrzebowania na czynniki energetyczne.

9. Program inwestycyjno-modernizacyjny sieci elektroenergetycznych

średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV dla   gminy Gostynin do roku 2005

Program rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV, planowany przez Zakład Energetyczny S.A. Płock  zakłada:

    - Modernizacje 18 stacji transformatorowych 15/0,4 kV w miejscowościach Kazimierzów, Helenów II, Osada, Strzałki, Marianów II, Zieleniec II, Józefków, kosztem 65,5 tys. zł.

    - Modernizacje linii napowietrznej średniego napięcia o długości       71,12 km, kosztem 102,4 tys. w miejscowościach Linia Gostynin, Miałkówek, Gorzewo.

    - Modernizacje linii napowietrznej niskiego napięcia o długości 5 km, kosztem 365 tys. zł. w miejscowościach Niecki I i II, Górki.

    - Modernizacja przyłączy o długości 3,07 km, kosztem 141,4 tys. zł w miejscowościach Budy Kozickie, Niecki I i II, Górki.

    - Plany przyłączeniowe w roku 2003 – na sumę 268 075 zł.

- R4 – 15 kV 11 sztuk – Choinek, Kolonia 2,  Dzierżyńskiego, Polna Szkoła, Białotarsk MBM, Gostynin Żytnia,  odgał. Żytnia, Białotarsk MBM.

- R4 – 0,4 kV 20 sztuk – Polna Szkoła, Zakładowa, Klusek DL2, Kutnowska, Bieruta ZWUM, Sendeń Mały DL, Nagodów, Kilińskiego, Gorzewo, Miałkówek, Matyldów 1, Rogożewek 2, Gorzewo 1 i 3, Budy Kozickie, Budy Kozickie 4, Huta Nowa, Zuzinów, Nowa Wieś, Leśna

    - Plan przyłączeniowy w roku 2004 na sumę 334378 zł.

- R4 – 15 kV – 12 szt – Leśniewice, Leszno, Kolonia, Świerczewskiego, Targowa, Kazimierzów, Helenów Lucieńskie 3, Budy Lucieńskie, Dąbrówka 3, Leśna, Dźwignia.

- R4 – 0,4 kV – 10 szt. – Bierzewice Wieś, Osada Strzałki, Trzciano, Podgórze, Miałkówek Camp., Waliszew RSR, Dąbrowskiego, Bema, Kutnowska 2, Olszyny 2.

  - Plan przyłączeniowy w roku 2005 na sumę 309142 zł.

- R4 – 0,4 kV -  40 szt. – Kolonia, Polna Szkoła, Klusek, Kutnowska, Oś. Polna, Białe 3 i 2, Ziejkowa, Kilińskiego, Targowa, Grabie Osiedle 1, Stolarnia, Zatorze, Rataje, Kazimierzów, Osada Strzałki, Strzałki, Osiny 1, Gorzewo IV, Kazimierzów, Helenów 1 i 2, Budy Kozickie, Klusek Białe, Marianka 2, Leśniewice 2, Huta Nowa, Zuzinów 2, Stefanów 1, Marianów, Grodziska 5, Stanisławów, Dom Meblowy, Zaborów Nowy 2, Zuzinów Harcówka, Stodólna Zamek, Kutnowska 2, 22- go Lipca, Kościuszkowców.

Realizacja tego programu uzależniona jest od kondycji finansowej Z.E. S.A. Płock. Przy realizacji tego programu uzyska się dobry poziom techniczny całego układu elektroenergetycznego w gminie.

Pozwoli to jednocześnie na znaczną poprawę wszystkich parametrów dostaw energii elektrycznej, jak również zapewni ciągłą i bezawaryjną dostawę dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w gminie Gostynin.

# 10. Ocena oddziaływania na środowisko systemu zaopatrzenia 
w energię cieplną.

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska jest sektor energetyczny gospodarki tj.: spalanie paliw dla celów grzewczych i energetycznych oraz inne procesy technologiczne związane z przemysłową produkcją energii.

Zasadniczy udział w ogólnej emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych w Gminie mają lokalne i indywidualne kotłownie oraz piece domowe opalane węglem. Kotłownie 15  węglowe wytwarzają również odpady stałe oraz ścieki technologiczne.

Ograniczenia ilości emisji zanieczyszczeń należy poszukiwać w zmianie struktury zużycia paliw w gminie, modernizacji lokalnych kotłowni węglowych na kotłownie opalane paliwami ekologicznymi, zwiększaniu sprawności źródeł ciepła oraz 
w oszczędnościach ciepła związanych z działaniami racjonalizującymi jego zużycie we wszystkich obszarach działalności w gminie tj.: w sferze budownictwa mieszkaniowego, usługach, rzemiośle, handlu oraz w przemyśle. Działaniami, które w sposób istotny mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji zanieczyszczeń emitowanych przez źródła ciepła są:

- zastępowanie dotychczas zużywanych paliw stałych bardziej ekologicznymi, takimi jak: gaz i olej opałowy, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej;

- ograniczanie strat ciepła w ogrzewanych budynkach (termomodernizacja, instalacja  termozaworów i opomiarowanie odbiorców ciepła);

- budowa nowych wysokosprawnych, zautomatyzowanych źródeł ciepła 
i węzłów cieplnych;

- budowa źródeł ze skojarzoną produkcją energii z wykorzystaniem  paliw proekologicznych, o ile istnieją lub pojawią się sprzyjające ku temu warunki.

Przeprowadzona analiza stanu istniejącego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepło oraz bilanse (aktualny i prognozowany) zużycia wszystkich rodzajów paliw na terenie gminy pozwalają dokonać oceny stanu aktualnego i prognozowanego emisji zanieczyszczeń do atmosfery z tytułu spalania w/w paliw.

Do oceny wielkości emisji zanieczyszczeń do obliczeń przyjęto następujące założenia dotyczące:

- średnich parametrów spalanych paliw:

- węgiel

wartość opałowa		25 000 kJ/kg

zawartość siarki		0,6 %

zawartość popiołu		18 %

- olej opałowy

wartość opałowa		43000 kJ/kg

zawartość siarki		0,2 %

- gaz płynny propan butan

wartość opałowa		46 000 kJ/kg

zawartość siarki		0,1 %

- gaz ziemny

wartość opałowa		33 500 kJ/m3

zawartość siarki		0,1 %

- drewno

wartość opałowa		16 000 kJ/kg

zawartość popiołu		0,5 %

-     słoma

wartość opałowa		16 000 kJ/kg

zawartość popiołu		0,5 %

- przyjętego algorytmu obliczeń emisji zanieczyszczeń dla paliwa stałego, ciekłego i gazowego:

W obliczeniach wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza wykorzystano wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających Wx powstających 
przy energetycznym spalaniu paliw zalecane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Materiałach informacyjno-instruktażowych 1/96.

Wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających Wx powstających 
przy energetycznym spalaniu paliw według powyższych materiałów są zależne 
od wydajności cieplnej źródła.

Zastosowano następujące wskaźniki unosu Wx dla paliw spalanych w źródłach 
na terenie Gminy:

Dla węgla kamiennego.

dla zakresu wydajności cieplnej źródła wynoszącej do 1,4 MW

dwutlenek siarki			16 x s				[kg/Mg]

dwutlenek azotu			1				[kg/Mg]

tlenek węgla				45				[kg/Mg]

dwutlenek węgla			2000				[kg/Mg]

pył					1,5 x Ar			[kg/Mg]

sadza					0,05 x Ar			[kg/Mg]

Benzo-a-piren			0,014

s  -     zawartość siarki całkowitej w węglu wyrażona w procentach,

Ar  -  zawartość popiołu w węglu wyrażona w procentach

Emisje zanieczyszczeń Ex (x- rodzaj zanieczyszczenia) dla spalania paliw stałych wyznaczono z następujących zależności:

ESO2 = BśrWSO2 (100 - deSOx)

ENO2 = Bśr WNO2

ECO = BśrWCO

ECO2 = BśrWCO2

Epył = BśrWp(1 - )

Esadza=BśrWs

EBp = BśrWBp,

gdzie

Bśr – 	średnie zużycie paliwa [Mg/a]

Wx –	wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających powstających przy 
             	energetycznym spalaniu węgla

deSOx – sprawność odsiarczania spalin

 –	sprawność urządzeń odpylających [%]

Paliwo olejowe.

dla zakresu wydajności cieplnej źródła wynoszącej do 5,5 MW

dwutlenek siarki			19 x s			[kg/m3]

dwutlenek azotu			5			[kg/m3]

tlenek węgla				0,6			[kg/m3]

dwutlenek węgla			1650			[kg/m3]

pył					1,8			[kg/m3]

gdzie:

s  -     zawartość siarki w paliwie w %,

Emisje zanieczyszczeń Ex (x – rodzaj zanieczyszczenia) ze spalania paliwa ciekłego wyznaczano z następujących zależności:

ESO2 = 2Bśrs

ENO2 = Bśr WNO2

ECO = BśrWCO

ECO2 = BśrWCO2

Epył = BśrWp(1 - )

gdzie

Bśr – 	średnie zużycie paliwa [m3/a]

Wx –	wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających powstających przy 
             	energetycznym spalaniu paliwa ciekłego

Paliwo gazowe.

dla zakresu wydajności cieplnej źródła wynoszącej do 1,4 MW

dwutlenek siarki			1,4 x s			[kg/106Nm3]

dwutlenek azotu			900			[kg/106Nm3]

tlenek węgla				225			[kg/106Nm3]

dwutlenek węgla			1 375 000		[kg/106Nm3]

pył					10,5			[kg/106Nm3]

gdzie:

s  -     zawartość siarki w gazie w mg/Nm3,

Emisje zanieczyszczeń Ex (x – rodzaj zanieczyszczenia) ze spalania paliwa gazowego wyznaczano z następujących zależności:

ESO2 = BśrWSO2

ENO2 = Bśr WNO2

ECO = BśrWCO

ECO2 = BśrWCO2

Epył = BśrWp(1 - )

gdzie

Bśr – 	średnie zużycie paliwa [Nm3/a]

Wx –	wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających powstających przy 
             	energetycznym spalaniu paliwa gazowego

Aktualne i przewidywane do roku 2020 zużycie poszczególnych rodzajów paliw przedstawiono w tabeli w rozdziale 5 niniejszego opracowania.

Obliczone zgodnie z przedstawionym wyżej algorytmem roczne ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw 
na terenie Gminy przedstawiono w tabeli poniżej:

Aktualna i prognozowana ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń 
z energetycznego spalania paliw w gminie Gostynin.

| Lp. | Rodzaj zanieczyszczenia | Jednostka | Ilość zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stan na 2002 rok | Stan na 2020 rok |
| 1. | SO2 | Mg/rok | 21 | 15 |
| 2. | NO2 | Mg/rok | 4 | 3 |
| 3. | CO | Mg/rok | 97 | 65 |
| 4. | CO2 | Mg/rok | 4600 | 3800 |
| 5. | pył | Mg/rok | 58 | 39 |
| 6. | sadza | Mg/rok | 2 | 1 |
| 7. | Benzo-a-piren | Mg/rok | 0,03 | 0,02 |

Zastąpienie paliw stosowanych w gminie do wytwarzania energii cieplnej paliwami ekologicznymi jak również spadek zapotrzebowania na energię cieplną w wyniku działań termomodernizacyjnych spowoduje spadek ilości praktycznie wszystkich emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powstających w wyniku energetycznego spalania paliw: dwutlenku siarki, tlenku i dwutlenku węgla, pyłu, sadzy i benzo-a-pirenu.

Z powyższego zestawienia wynika, że zwiększanie udziału paliw ekologicznych w bilansach spalanych w gminie paliw na potrzeby energetyczne powoduje bardzo korzystny efekt ekologiczny.

11. Współpraca z gminami ościennymi

Gmina Gostynin położona jest w południowo zachodniej części województwa mazowieckiego – powiat gostyniński. Okala miasto Gostynin i graniczy z ginami Nowy Duninów, Łąck, Szczawin Kościelny, Strzelec, Łanięta, Lubień Kujawski            i Baruchowo. Gmina leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych Kutno – Płock, Sochaczew – Kowal, Łowicz – Włocławek. Położona jest w odległości 120 km od Warszawy i 80 km od Łodzi. Teren gminy należy do najbardziej urozmaiconych krajobrazowo na Mazowszu. Powierzchnia gminy to 27069 ha, z czego prawie         ¼ stanowią lasy.

Wzajemna wymiana korzyści z położenia gminy znajduje wyraz w sposobie zagospodarowania terenów przyległych do obszarów na ciągu komunikacyjnym i całej infrastruktury technicznej.

Gmina w dużym stopniu ograniczona jest uwarunkowaniami wynikającymi ze strefy chronionej i infrastruktury technicznej.

Wymienione miasta spełniają do pewnego stopnia dla gminy funkcję ośrodka administracyjnego, usługowo-handlowego i ośrodka w zakresie oświaty, kultury oraz ochrony zdrowia.

Współpraca z gminami powinna dotyczyć:

- skoordynowania działań w rozwiązywaniu problemów modernizacyjno – inwestycyjnych, linii energetycznych telekomunikacyjnych, rurociągów gazu ziemnego przewodowego, szczególnie znajdujących się na pograniczu gminy oraz infrastruktury komunikacyjnej;

- zasad rozwoju turystyki w obszarach przyrodniczych i chronionych;

- rozwiązań problemów gospodarki odpadami stałymi;

- współpracy w zakresie usług, oświaty, kultury, obsługi, ochrony zdrowia,

- ochrony walorów zasobów środowiska przyrodniczego,

- rozwoju agroturystyki, sportu i rekreacji

- rozwoju  hoteli i gastronomii i zaplecza dla powiązań komunikacyjnych

Jako zadanie szczególnej uwagi wymagające koordynacji działań sugerować należy wspólne rozwiązanie problemu dywersyfikacji paliw, a w tym głównie gazyfikacji.

Po przeprowadzeniu niezbędnych bilansów istnieje możliwość zagospodarowania nadmiarów słomy – nawet z ich transportem między gminami, na potrzeby lokalnych źródeł ciepła (kotłownie opalane słomą).

12. Podsumowanie

Gmina Gostynin należy do województwa mazowieckiego – powiat gostyniński. Jest gminą turystyczno – rolniczą o stosunkowo słabo rozwiniętym przemyśle. Należy oczekiwać, że aktywizacja gminy i rozwój będzie miał miejsce. Bez wątpienia na dalszy rozwój będzie miała wpływ sytuacja na rynku pracy, dziś znacznie rozchwianego sytuacja, której skutki ekonomiczne przedkładać się będą m.in. na realne zapotrzebowanie na nośniki energetyczne i sposób ich wykorzystania.

Czynnikiem zdecydowanie negatywnie wpływającym aktualnie i w wyraźnej perspektywie czasowej na sytuację gospodarczą gminy jest również niedostateczny stopień wykształcenia ludności oraz duża liczba osób gotowych do podjęcia pracy, co może stać się poważnym problemem społecznym.

Powyższe skutkuje poziomem zamożności społeczeństwa bezpośrednio, a pośrednio możliwością inwestowania, rozwoju gospodarczego, rozwoju całej infrastruktury technicznej, rozwoju gospodarczego, rozwoju całej infrastruktury technicznej, budownictwa i komunikacji.

W zakresie bezpieczeństwa energetycznego przeprowadzone analizy wskazują, że przewidywany wzrost zużycia energii elektrycznej i mocy na wszystkie obszary nie jest zagrożony, również nie budzi żadnych obaw bezpieczeństwo cieplne dla gminy – poza potrzebą przeprowadzenia gazyfikacji dla wyeliminowania paliw stałych.

Występuje potrzeba systematycznego inwestowania w sieć średniego i niskiego napięcia dla utrzymania dobrego poziomu eksploatacji tych urządzeń i zachowania ciągłości dostawy energii elektrycznej dla użytkowników. Zdecydowaną potrzebę widzi się w zakresie zmiany struktury stosowanych paliw na rzecz energii ekologicznej. Niewątpliwie priorytetem , z punktu widzenia założeń polityki energetycznej państwa, w tym dla znacznej poprawy warunków aerosanitarnych, jest gazyfikacja przewodowa. Wymagać to będzie szczególnie intensywnego działania ze strony samorządu i administracji.

Do dalszych pogłębionych analiz kwalifikuje się  problem zastosowania lokalnych źródeł ciepła (kotłownie opalane słomą lub biomasą) przez gospodarstwa „farmerskie” lub wyspecjalizowane.  Wykorzystanie wiatru, wody lub słońca może mieć miejsce po przeprowadzeniu analiz techniczno-ekonomicznych, które by uzasadniły taką celowość z punktu efektywnościowego do wysokich kosztów inwestycyjnych ponoszonych na to przedsięwzięcie.

W zakresie kotłowni opalanych słomą – powyższe kwalifikuje się zdaniem autora do pozyskania środków z funduszów przystosowawczych. Trzeba podkreślić, że gmina dysponuje terenami dla aktywizacji gospodarczej.

W konkluzji ostatecznej w perspektywie do roku 2020 przewiduje się pokrycie potrzeb gminy w czynniki energetyczne.

Wnioski szczegółowe, dotyczące całokształtu problematyki nośników energetycznych gminy zawarte są w rozdziale 14 opracowania – przedstawia się je do ewentualnego rozważenia przez Radę Gminy Gostynin i ich ewentualne wykorzystanie w planie zaopatrzenia gminy w nośniki energetyczne.

13. Zgodność założeń rozwojowych  gminy Gostynin

założeniami polityki energetycznej państwa.

Zakres niniejszego opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” pozostaje w zgodności z wymaganiami określonymi w artykule 19 Prawa Energetycznego.

W „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dokonana została ocena aktualnego stanu systemów zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne z uwzględnieniem warunków jego funkcjonowania.

Przedstawiono również stan zanieczyszczenia środowiska  i sposoby jego ograniczania.

Przyjmując za podstawę dokonane oceny i uwzględniając postanowienia „Założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020” oraz tendencje, jakie występują w krajach Unii Europejskiej o zbliżonych do Polski warunkach klimatycznych, w niniejszym projekcie sformułowano prognozę zapotrzebowania na nośniki energetyczne dla gminy Gostynin do roku 2020.

Usytuowanie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionego krajobrazu uzasadnia konieczność dokonania zmian proekologicznych w bilansie paliw, z wyraźną preferencją paliw gazowych.

14. Propozycje i wnioski dla programu działań w zakresie

energetycznego rozwoju gminy Gostynin.

Jak wynika z przeprowadzonych i zaprezentowanych wcześniej analiz  stanu istniejącego aktualnie oraz prognoz dotyczących zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy nasuwają się niżej przedstawione wnioski i propozycje, których celem jest zapewnienie gminie bezpieczeństwa energetycznego do roku 2020, poprawa stanu gospodarowania energią oraz zwiększenie udziału paliw ekologicznych w jego bilansie energetycznym:

  - Jako zadanie priorytetowe uznać należy realizowania zamierzenia gazyfikacji przewodowej gminy – mimo spodziewanych znaczących trudności technicznych i finansowych. Docelowe, realne maksymalne zapotrzebowanie roczne na gaz szacuje się na poziomie                       9,3 mln m³/rok oraz szczytowego godzinowego zapotrzebowania        4055 m³/rok wg projektu gazyfikacji, a według autorów 5,4 mln m³/rok.

  - Ze względu na rezerwę mocy w GPZ-cie i liniach przesyłowych, pokrycie szczytowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną aktualnie oraz w rozpatrywanej perspektywie czasu nie budzi obaw. Powyższe może sprzyjać rozwojowi wszelkich rodzajów działalności turystycznej i gospodarczej – nie przewiduje się więc okoliczności hamujących zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną dla wszystkich grup odbioru. Oszacowano, że średnioroczny wzrost zużycia energii elektrycznej będzie się kształtował następująco:

- w latach 2001 – 2005 1,3%

- w latach 2006 – 2010 1,5%

- w latach 2011 – 2020 1,6%

Wzrost średnioroczny mocy wynosił będzie 2,0%.

  - Stwierdza się, że układ elektroenergetyczny 110 kV jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a stan techniczny  linii 15 kV i niskiego napięcia jest zadawalający. Stopień obciążenia stacji transformatorowych 15/0,4 kV jest zróżnicowany (średnio 32 do 64 %), co w sumie daje znaczącą rezerwę mocy. Z informacji uzyskanych z Zakładu Energetycznego S. A. Płock wynika, że konfiguracja sieci WN pozostanie niezmieniona, natomiast rozbudowie i modernizacji ulegać będzie sieć średniego i niskiego napięcia.

  - W ocenie autorów szacunkowe nakłady na rozbudowę i modernizację systemu 15/0,4 kV powinny wynieść rocznie ca 200 tys. zł, co pozwoliłoby   na utrzymanie całego układu elektroenergetycznego na właściwym poziomie technicznym oraz zapewniło znaczącą poprawę wszystkich parametrów dostarczanej energii.

  - Winna być kontynuowana modernizacja oświetlenia ulicznego, ponieważ jak wykazała to praktyka uzyskiwane są tą drogą znaczące oszczędności finansowe.

  - Największa ilość energii cieplnej w gminie (75%) wytwarzana jest z miału węglowego, koksu i drewna. Powoduje to znaczące negatywne skutki dla środowiska o liczących się walorach.

Jak wnioskowano to w punkcie A, dywersyfikacja  paliw poprzez gazyfikację, a w konsekwencji radykalne obniżenie  zanieczyszczenia winno być zadaniem o szczególnym znaczeniu dla gminy.

  - Przeprowadzone analizy wskazały, że aktualne zapotrzebowanie na ciepło jest w pełni zaspokajane, a ewentualne prognozowane wzrosty zużycia pokryją zarówno źródła funkcjonujące i skompensowane będą efektami prac termomodernizacyjnych.

  - Celowe jest zalecenie stosownym organom administracyjnym prowadzenia działań informacyjno-propagandowych zmierzających do zachęcenia mieszkańców do termomodernizacji budynków wielorodzinnych i indywidualnych, a także możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.

  - Celowe jest rozważenia rozwoju na terenie gminy kolektorów cieplnych, pomp cieplnych czy siłowni wiatrowych – po przeprowadzeniu analiz techniczno – ekonomicznych.