Załącznik nr 8 do SIWZ RG.271.7.2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 1T na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (na potrzeby wodociągu grupowego) w miejscowości Sieraków, gmina Gostynin na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 83, obręb Nr 0032. Lokalizacja wg załącznika nr 1. Projekt dotyczący przedmiotu zamówienia został zatwierdzony decyzją Starosty Gostynińskiego z dnia 25.03.2015r., znak RL.6530.1.2015.

1.2.1 Szczegółowy zakres zamówienia:

1.2.1a Wykonanie otworu  nr 1T o głębokości 133,0 m na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Sieraków na działce o numerze ewidencyjnym gruntów nr 83, w miejscu wskazanym na załączniku nr 2.

1.2.1b Otwór należy wykonać systemem mechanicznym, metodą obrotową na płuczkę wodną z lewym jej obiegiem.

1.2.1c  Roboty należy rozpocząć od szczelnego posadowienia 5,0 metrowej stalowej rury  508 mm (kolumny technicznej) w otworze  600 mm, która ma za zadanie odizolować płytkie wody gruntowe i umożliwić bezpieczne dalsze wiercenie otworu „bosego” (bez zabudowywania rur osłonowych) w  470 mm do głębokości 133,0 metrów (tj. 3 m poniżej spągu trzeciorzędowej warstwy wodonośnej wg wyników małośrednicowego wiercenia rozpoznawczego wykonanego w dniu 19.08.2014 r.).

W otwór zostanie zabudowany kolumnowy filtr wykonany z rur PVC-U kV (SDR 17) – o wzmocnionych ściankach - o następującej konstrukcji (zał. nr 3):

-rura podfiltrowa   280 mm, długości 3,0 m, zaślepiona denkiem z gwintem wewnętrznym, posadowiona na głębokości 133,0 m, na dnie otworu,

-część robocza filtra siatkowego na szkielecie z filtra szczelinowego  280 mm o długości 28,0 m,

-rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu (o długości całkowitej 102,0 m) - składająca się z rur  315 mm o długości 101,4 m połączonych z częścią roboczą filtra złączką redukcyjną 315/280 mm o długości 0,6 m.

Filtrowanie należy przeprowadzić przy użyciu stabilizatorów (min. 10 szt.) dla centrycznego ustawienia filtra w otworze.

Wokół filtra, w przelocie 133,0-102,0 m p.p.t. zostanie wykonana piaskowa obsypka filtracyjna o granulacji dostosowanej do uziarnienia ujmowanej warstwy wodonośnej.

Przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową, a ścianą otworu w przelocie 102,0-0,0 m p.p.t. wypełniona zostanie kompaktonitem TBS lub gęstym mleczkiem iłowym.

1.2.1d  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań granulometrycznych warstwy wodonośnej obejmujących próbkę piasków przewidzianych do zafiltrowania. Pobór próbki winien nastąpić w obecności Zamawiającego.

1.2.1e Pompowanie otworu należy wykonać wg następującego schematu:

- pompowanie oczyszczające z wydajnością zbliżoną do Qmax filtra, które trzeba prowadzić przez 8 godzin licząc od chwili uzyskania wody klarownej. W sumie pompowanie oczyszczające nie powinno trwać krócej niż 24 godziny,

- pomiędzy pompowaniem oczyszczającym, a pomiarowym należy otwór zdezynfekować przez wlanie do niego roztworu chloraminy (150 mg/dm3 odkażanej wody) lub podchlorynu sodowego (270 mg/dm3 odkażanej wody) na okres minimum 24 godzin,

- pompowanie badawczo - pomiarowe na trzech poziomach dynamicznych o wydajnościach równych : Q1 = 1/3 Q max, Q2 = 2/3 Q max , Q3= Q max, gdzie Q max ustalone będzie na podstawie wyników pompowania oczyszczającego. Każdy stopień pompowania powinien trwać po min. 12 godzin od momentu ustabilizowania depresji (gdy trzy kolejne pomiary dynamicznego zwierciadła wody w odstępach 10 minut wykażą się różnicą mniejszą niż 2 cm).

Natężenie wypływu objętości wody i położenie zwierciadła wody powinno być mierzone odpowiednimi urządzeniami (wodomierz i sygnałówka akustyczna).

Wyniki próbnych pompowań należy dostarczyć Zamawiającemu.

1.2.1f Wykonawca zobowiązany jest pod koniec pompowania pomiarowego do pobrania z otworu 1T próbek wody do analiz fizykochemicznych, organoleptycznych i bakteriologicznych, które zleci na własny koszt laboratorium posiadającemu  akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, a wyniki ich dostarczy Zamawiającemu. Zakres badań fizykochemicznych, organoleptycznych określa załącznik nr 3 tabela B Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 r. /Dz.U.2007.61.417/, po zmianach dokonanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. /Dz.U.2010.72.466/, przy czym dodatkowo należy określić mineralizację wody. W zakresie badań bakteriologicznych wyniki muszą spełniać wymagania wyżej wymienionych przepisów. Pobór próbki wody winien nastąpić w obecności Zamawiającego.

1.2.1g Pompę do próbnego pompowania o wydajności maksymalnej około 75 m3/h dostarczy Wykonawca robót.

1.2.1h Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji tj. wyprodukowane w 2015 r. oraz spełniać wymagania normy PN-G-02323:2011 Studnie wiercone - Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) – Wymagania.

1.2.1i Wykonany otwór hydrogeologiczny 1T musi spełniać następujące warunki (określone w PN-G-02318:1994 Studnie wiercone. Wytyczne projektowania, wykonywania i odbioru):

-woda pompowana z otworu z natężeniem wypływu odpowiadającym wydajności eksploatacyjnej nie może zawierać więcej niż 0,5 g/m3 piasku w wodzie,

-współczynnik oporu C przy przepływie wody przez filtr i strefę przyotworową (współczynnik Waltona) obliczony na podstawie trójstopniowego pompowania nie może być większy niż 0,0003 h2/m5.

1.2.2 Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.2.2a  Przygotowanie na piśmie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót Staroście Gostynińskiemu i Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie.

1.2.2b Opracowanie Planu ruchu zakładu górniczego i uzyskanie akceptacji jego przez właściwy organ oraz zatwierdzenia przez Okręgowy Urząd Górniczy.

1.2.2c Geodezyjne wytyczenie lokalizacji otworu 1T (wraz ze szkicem wytyczenia), które winno być przedstawione Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji .

1.2.2d Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza otworu 1T z określeniem położenia otworu w państwowym układzie współrzędnych o rzędnej terenu przy otworze.

1.2.2e Zapewnienie stałego dozoru geologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2.2f Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych  (powykonawczej) wraz z uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzeń właściwych organów.

1.2.3 Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

1.2.4  Urobek z wiercenia i wykorzystana do wykonania wiercenia samorodna płuczka wiertnicza stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren robót z zachowaniem przepisów Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami/. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z tego tytułu.

1.2.5 Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt robót, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy jak i w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

1.2.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i zgodność wykonanych prac do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

1.2.7 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy. Termin gwarancji jakości wynosi min. 3 lata (36 miesięcy) od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
1.2.8 Wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

1.2.9 Wykonawca jest zobowiązany do organizowania spotkań roboczych z Zamawiającym 2 razy w miesiącu celem omawiania postępu robót chyba, że strony ustalą inaczej.

1.2.10 Zgłaszanie Zamawiającemu wykonanych robót, które ulegają zakryciu, stwierdzenie odbioru winno być odnotowane w dzienniku budowy.

1.2.11 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód zaistniałych na terenie budowy w tym z tytułu zdarzeń losowych powstałych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia protokolarnego odbioru robót jak również pełną odpowiedzialność kontraktową z tytułu realizacji umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

1.2.12 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i osób zatrudnionych.

1.2.13 Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów doprowadzenia wody, energii elektrycznej itp. do placu budowy oraz pokrywania wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

1.2.14 Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.15 Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

1.2.16 Skompletowanie wszystkich dokumentów protokołów, certyfikatów, atestów itp. i przekazanie ich Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

1.2.17 Sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.2.18 Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń.

1.2.19 Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.

1.2.20 Kompletowanie w trakcie robót wszelkiej dokumentacji i próbek zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego, Polskimi Normami zasadami wiedzy technicznej oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze, w tym niezbędnej dokumentacji powykonawczej.

1.2.21 Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych, które nie są potrzebne.

1.2.22 Wykonawca zabezpieczy wykonany otwór 1T przed dostępem niepowołanych osób szczelną głowicą.

1.2.23 Usunięcie po zakończeniu robót poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGI

1. Możliwe jest stosowanie produktów i materiałów różnych producentów spełniających kryteria i wymogi określone za pomocą parametrów technicznych podanych na zał. nr 3.
2.W przypadku zaistnienia konieczności w trakcie trwania realizacji robót zastosowania robót lub materiałów zamiennych i dodatkowych w sytuacjach uzasadnionych w protokole konieczności na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za obustronną zgodą wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu.