# OPIS  TECHNICZNY

## I . Dane ogólne .

Podstawa  opracowania:

  - warunki  techniczne wydane przez Zakład  Komunalny w Solcu,  znak:

ZK/DT-IV/12/13/06  z   26.04.2006.

- mapa  sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1: 1000 , wer. cyfrowa + 5 arkuszy map dla terenu Dąbrówki i  m. Baby Górne, skala 1:1000, wer. tradycyjna.

- obowiązujące  normy  i przepisy dotyczące projektowania;

- Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego ….. wykonana przez ZUG Geotechnika Łódź, ul. Woj. Polskiego 55/61 w lipcu 2006 r.

- Wytyczne i katalogi firmowe ogólnie dostępne.

  - Przedmiot i zakres  opracowania .

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt kanalizacji sanitarnej w

miejscowościach: Białotarsk, Dąbrówka, Górki Drugie i części m. Baby Górne – położonych w Gminie Gostynin, w jej południowo - zachodniej części.

  - Cel opracowania.

Celem opracowania jest umożliwienie wykonania kanalizacji sanitarnej w  wyżej wym. miejscowościach, podłączenie poszczególnych posesji w ilości 51 szt, (w tym: Dabrówka – 31 posesji, Górki Drugie – 17 posesji, Baby Górne – 3 posesje) .

II. Opis przyjętych rozwiązań.

2.1.Opis ogólny

Ścieki sanitarne z obszaru objętego projektem będą spływały grawitacyjnie do 6 pompowni sieciowych, po czym będą podawane pompami  do istniejącej oczyszczalni ścieków w Białotarsku, która aktualnie nie jest w pełni obciążona.

Kolektory sanitarne zaprojektowano z rur PCV: D200 i D160, ze studniami żelbetowymi Ø1000 łączonymi na uszczelki – prowadzone przy drogach powiatowych i gminnych, na działkach poszczególnych właścicieli (uzyskano pisemną zgodę w każdym przypadku). Przy braku zgody na wejście w działkę – prowadzono w poboczu dróg.

Przewody tłoczne od pompowni d63 PE PN10 SDR 17, prowadzono równolegle do grawitacyjnych (o ile możliwe sugeruje się położenie we wspólnym wykopie) – wg opracowanych profili.

Pompownie sieciowe ścieków zaprojektowano betonowe Ø1200 B45   z dwiema pompami (praca + rezerwa), usytuowane na terenach wydzielonych, ogrodzonych i oznakowanych, położonych w uzgodnionych miejscach, na części działek wykupionych od osób prywatnych (albo przekazanych w użytkowanie wg ustalonych między stronami zasad). Nie przewiduje się oświetlenia terenu pompowni (niewykluczone częste zniszczenia przez osoby nieodpowiedzialne); zastępczo w szafie sterowniczej każdej pompowni sieciowej: gniazdo 24 V do korzystania w przypadkach awaryjnych.

Ogrodzenie pompowni: siatka stalowa ocynkowana albo zabezpieczona

warstwą tworzywa o wysokości 1,80 m, wzmocniona trzema drutami poziomymi Ø5 mm ocynkowanymi, mocowana na słupkach stalowych Ø32, zabetonowanych w gruncie. Do pompowni wjazd bramą stalową o szer.  2,4 m – z zawiasami zaspawanymi w sposób uniemożliwiający zdjęcie bramy + zamknięcie na kłódkę. Na ogrodzeniu czytelna tablica informacyjna wykonana z trwałych materiałów z przykładowym tekstem: „Pompownia ścieków  Px   Zakład Komunalny w Solcu    Wejście  zabronione”.

Ponieważ zaprojektowano wyniesienie góry (korony) pompowni ca 0,20 m ponad istniejący teren, należy  wokół pompowni teren wyprofilować i utwardzić warstwą gliny z zachowaniem spadku od obiektu.

W  czterech przypadkach zaprojektowano pompownie przydomowe.

2.2.  Materiały i uzbrojenie.

Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury kanalizacyjne z PVC kl. „S” D200 i D160,  kielichowe z niezbędnymi łącznikami i kształtkami.

Przewody tłoczne od pompowni d63 PE PN10 SDR 17, łączone za pomocą złączek  (kształtek) zaciskowych skręcanych typu POLYRAC (np. firmy WAVIN) – przeznaczonych dla kanalizacji ciśnieniowej. Nad przewodami układać taśmę znacznikową na wysokości ca 0.3 m ponad przewodem tłocznym – koloru zielonego, bez wkładki metalowej.

Studzienki  kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne Ø1000 żelbetowe należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-B-10729: 1999  i PN-EN 1917.  Kręgi łączyć na uszczelki. Przy lokalizacji studzienek w terenach uprawowych należy włazy studni wyprowadzić około 20 cm ponad rzędną terenu działki, przy lokalizacji w poboczach dróg, wjazdach do posesji, wjazdach na tereny uprawowe itp. – rzędna włazu studni zrównana do poziomu terenu/wjazdu.

Na przewodach kanalizacyjnych tłocznych zaprojektowano studzienki oznakowane jako: Sp.. (Ø1000 - odpowietrzające) i  Sw.. (Ø1200 - odwadniające), które nie są studniami w znaczeniu jak na kanalizacji grawitacyjnej; stanowią osłonę dla zaworu odpowietrzająco – napowietrzającego jak również osłonę dla armatury do płukania kanałów Hawle z możliwością przyłączenia (poprzez przełącznik (redukcję) 110/75) rury ssawnej z nasadą A110. Z obu stron armatury do płukania – zasuwy do ścieków, pozwalające sterować („wybierać”), która strona sieci będzie płukana.

Zabudowa studzienek  Sp i Sw  jest wyniesiona ca 0,80 m ponad poziom terenu: stanowi to celowe zabezpieczenie przed możliwością najeżdżania maszynami rolniczymi i zniszczeniem urządzenia. Na wyniesionej ponad teren części studni Sp i Sw należy namalować z przeciwległych stron (~ nad wejściem przewodów) kontrastowe i czytelne napisy (w sumie 2) odpowiadające numerowi studni wg projektu (np. Sp5, Sw2 itp.) – ułatwiające późniejszą eksploatację sieci.

Na przyłączach kanalizacyjnych – szczególnie wewnątrz posesji, na zmianach kierunku trasy stosować studzienki kanalizacyjne Ø425 np. typu WAVIN z gotową kinetą, rurą karbowaną i betonowym zwieńczeniem (stożek + pokrywa).

Beton

Beton do budowy studzienki kanalizacyjnej powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-07. Elementy studni wykonywane z betonu B-45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5 % i mrozoodporności F-100.

Beton zwykły służący do wykonania podłoża studzienki powinien odpowiadać normie PN-88/B-06250.

Cement portlandzki 25 lub 35 powinien odpowiadać normie PN-88/B-30000.

Cement hutniczy powinien odpowiadać normie PN-88/B-30005.

Kręgi żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08.

Włazy kanałowe

Włazy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-74051:1994, klasa B125: korpus żeliwny wysokości 45 mm + pokrywa BEGU® z wentylacją; masa  całkowita  54 kg, nr kat. 802010  produkcji Stąporków STAMAI – dla studzienek kanalizacji sanitarnej.

Na studzienkach odwadniających Ø1200 budowanych na przewodach tłocznych od pompowni ścieków stosować włazy klasy B125: korpus żeliwny wysokości 45 mm + pokrywa BEGU® bez wentylacji; masa  całkowita  54 kg, nr kat. 802020  produkcji Stąporków STAMAI.

Na studzienkach odpowietrzających Ø1000 budowanych na przewodach tłocznych  ścieków stosować przykrywy  klasy B125 LW800: korpus BEGU® z pokrywą BEGU® bez wentylacji; masa  całkowita 607 kg, nr kat. 104290, produkcji Stąporków STAMAI.

Włazy kanałowe z pokrywą wypełnioną betonem - zabezpieczenie przed kradzieżą. Zwiększono wymiar pokrywy do Ø800 na studniach odpowietrzających w celu ułatwienia dostępu do zaworu odpowietrzająco-napowietrzajacego.

Płyty pokrywowe żelbetowe nadstudzienne dla studni Ø1000 i Ø1200 –  wg katalogu Ekol-Unicon albo równoważne.

Stopnie żeliwne

Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

Pospółka i piasek

Piasek i pospółka na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych oraz studzienek wg PN-87/B-01100.

  - Roboty  montażowe .

Całość prac ziemnych należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Część II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09.02.1995 r.).

Przewody należy układać w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta. Do zagęszczania należy użyć pospółki lub kruszywo łamane, średnio i gruboziarniste zagęszczone do 1,0 stopnia skali PROCTORA. Grubość warstwy zagęszczanej co max. 30 cm. W przypadku wykopu w gruncie stabilizowanym, grunt z wykopów nadaje się do zasypu, a zagęszczenie wykonać płytami wibracyjnymi. Wydobyty grunt z wykopów niedający się zagęścić należy wywieźć.

Dla gruntów suchych wykop należy wykonywać jako szerokoprzestrzenny. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

Dla kanałów budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów spoistych pod rury należy wykonać podsypkę z pospółki lub ze żwiru 2-20 mm o grubości 15 cm. Szczegóły wg wytycznych producenta rur. Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo. Należy wykonać starannie łożysko nośne pod rurę.

Studzienka kanalizacyjna

- Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0m.

- Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne, wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienkę kanalizacyjną z elementów żelbetowych należy wykonać zgodnie

z PN-B-10729: 1999  oraz PN-EN 1917.

Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0 m.

W przypadku gdy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić tej wysokości, dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.

Studzienka kanalizacyjna powinna być wykonana z materiałów trwałych w tym:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniającymi

- kręgi żelbetowe wg: BN-86/8971-08  oraz PN-EN 1917: 2004; przywołane obok normy określają jakość zbrojenia, tj. gatunek stali, średnice prętów, odległość między zwojami zbrojenia obwodowego, liczbę zwojów, liczbę, długość i odstęp między prętami podłużnymi stali, wymiary i średnice zbrojenia oraz skok spirali. Do zbrojenia kręgów stosować stal węglową konstrukcyjną zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia, gat. St4S albo wyższą.

Ściana komory roboczej powinna być wewnątrz zatarta na gładko.

Właz kanałowy powinien mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Właz należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ściany studzienki.

Włazy – jak opisane powyżej (pkt. 2.2). Dopuszcza się stosowanie włazów całkowicie żeliwnych, ale z przykręcaną pokrywą.

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej i w poboczach dróg  - powinien być zrównany z drogą czy poboczem;  na terenach uprawnych włazy wyprowadzone około 20 cm ponad teren.

Studzienkę należy wykonać o konstrukcji tradycyjnej monolityczo-prefabrykowanej. Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości ~15 cm w gruncie suchym, ze żwiru z drenażem w gruncie nawodnionym. Na podsypkę należy ułożyć podłoże z betonu chudego o grubości ~30 cm. Ściany studzienki do wysokości 0,30 m ponad górną powierzchnię kanału należy wykonać z cegły kanalizacyjnej.

Na tak wykonaną dolną część studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę pokrywową i właz kanałowy. Ilość kręgów jest uzależniona od głębokości studzienki.

Osadzenie włazów i stopni włazowych należy wykonać na zaprawie cementowej  klasy 80. Odstęp stopni włazowych co 30 cm na mijankę.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Ściany murowane powinny wewnątrz mieć wygładzone spoiny poziome i pionowe.

Zewnętrzna powierzchnia ścian powinna być zarapowana i posmarowana środkami bitumicznymi. W przypadku występowania agresywnych wód gruntowych zewnętrzna warstwa ścian powinna być odpowiednio zabezpieczona.

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych, nie zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych.

Zasypkę wykopów do wysokości  20 cm  ponad  wierzch  rury wykonać  ręcznie podsypując piaskiem rury  z boków z równoczesnym zagęszczeniem gruntu.

Zasypkę  do rzędnej odtworzenia terenu  zagęścić  w całej wysokości  wykopu  warstwami  co 20 cm ręcznie lub mechanicznie. Do  zasypki  należy używać  piasku kopalnianego; ostatnie 0,40 -0,50 m zasypki wykonać z ziemi humusowej – na terenach uprawowych.

Zagęszczenie zasypki musi osiągnąć wskaźnik zagęszczenia Is= 0.98. Na okres  wykonywania robót wykopy muszą być zabezpieczone barierkami ochronnymi.         Przed  wykonaniem  zasypki zgłosić sieci do inwentaryzacji powykonawczej - przez uprawnioną firmę geodezyjną .

  - Pompownie ścieków .

Ze względu na zróżnicowanie wysokościowe terenu i znaczne odległości od oczyszczalni ścieków w Białotarsku przyjęto zasadę, że ścieki są sprowadzane grawitacyjnie do najniższych miejsc, a następnie kierowane pompowniami do oczyszczalni.  Przewiduje się 6 pompowni sieciowych (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)  oraz 4 pompownie przydomowe (Pd1, Pd2, Pd3, Pd4) – podające ścieki do przewodów tłocznych albo do studni kanalizacyjnej (dot. Pd4).

Ze względu na podaną wyżej ideę, aby zapewnić odbiór ścieków z gospodarstw domowych, należy inwestycję realizować etapami – polegającymi na budowie i podłączaniu do systemu kolejnych pompowni (wraz z ich zlewniami kanalizacji grawitacyjnej).

Proponuje się, aby  kolejność realizacji przebiegała następująco:

- pompownia „Górki Drugie P4 „ – położona przy drodze nr 165: Górki

Drugie – Białotarsk (L graw = 627 m D200 + L tłocz = 1770,0 m d63 PE);

miejsce wyodrębnione z dz. 43/1  z włączeniem do studni istniejącej,

prowadzącej na    oczyszczalnię;

- pompownia „Górki Drugie P3 „ – położona przy drodze nr 128: Górki

Drugie – Dąbrówka (Lgraw = 426,40 m D200 + L tłocz = 514,90 m d63 PE);

miejsce wyodrębnione z dz. 118/1 -  z włączeniem w przewód  tłoczny

położony  wcześniej dla P4;

- pompownia „Górki Drugie P2 „ – położona przy drodze nr 128: Górki

Drugie – Dąbrówka, (Lgraw = 126,50 m D200 + L tłocz = 200,0 m d63 PE);

miejsce wyodrębnione z dz. 108 -  z włączeniem do studni S56,

przynależnej do zlewni P3;

- pompownia „Dąbrówka P1 „ – położona przy drodze nr 115 w  Dąbrówce,

(Lgraw = 1462,0 m D200 + 26,20 m D160 + L tłocz = 1960,0 m d63 PE);

miejsce wyodrębnione z dz. 160 - z włączeniem do studni S70,

przynależnej  do  zlewni P2;

- pompownia „Dąbrówka P6 „ – położona przy drodze nr 119/2 w Dąbrówce

(Lgraw =1104,50 m D160 + L tłocz = 560,50 m d63 PE); miejsce

wyodrębnione z działek: 171/1 i 175, z włączeniem w  przewód tłoczny

położony wcześniej  dla P1 ;

- pompownia „Baby Górne  P5 „ – położona przy drodze nr 23 w Babach

Górnych, (Lgraw = 134 m D160 + L tłocz = 273,50 m d63 PE); miejsce

wyodrębnione z dz.12, z włączeniem do studni S200 – przynależnej do

zlewni P6;

Pompownie sieciowe powinny być wyposażone:

- zbiornik: przejścia szczelne na przewody, właz (z możliwością zamknięcia np. na kłódkę), pion tłoczny z armaturą odcinającą i zwrotną, prowadnice pomp, drabinka, wentylacja grawitacyjna, obwód ochronny elementów metalowych, elementy połączeniowe do przewodu tłocznego, wsporniki wyposażenia wewnętrznego. Elementy metalowe w wykonaniu kwasoodpornym.

- pompy z przewodami zasilającymi i łańcuchami wyciągowymi;

- skrzynka sterownicza do zabudowy zewnętrznej  (IP54 albo IP43) z wyposażeniem:

wyłącznik główny, wyłącznik różnicowo-prądowy,  czujnik zaniku kolejności i zaniku faz, zabezpieczenie przed suchobiegiem (z możliwością wyłączenia), zabezpieczenie przepięciowe,  wyłączniki silnikowe, sterownik programowalny, panel operatorski z wyświetlaczem alfanumerycznym i klawiaturą, przełączniki trybu pracy, liczniki czasu pracy pomp, sygnalizacja stanu pracy pomp, sygnalizacja świetlna poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, gniazdo serwisowe 230 V, gniado bezpieczeństwa 24 V, grzałka z termostatem (ogrzewanie p/wykraplaniu pary wodnej), listwa do przyłączania układu np. GSM (informacja o awarii na wybrany numer/numery - opcjonalnie);

-  regulatory pływakowe  do sterowania pracą pomp.

Wykaz pompowni i ich parametry – zestawiono w odrębnej tabeli.

  - Przyłącza kanalizacyjne

Na całej sieci zaprojektowano łącznie 51 przyłączy kanalizacyjnych, w tym 4 przyłącza poprzez pompownie przydomowe. Przyłącza grawitacyjne zestawiono w tabeli, do której wykonano typowy rysunek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyłączem kanalizacyjnym (inaczej: przykanalikiem) nazywamy odcinek sieci kanalizacyjnej, który łączy kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. Granicą między siecią kanalizacyjną a instalacją jest położona w pobliżu granicy nieruchomości pierwsza studzienka – licząc od strony budynku.

Przyłącze kanalizacyjne może zostać własnością właściciela posesji (wówczas w jego gestii leży ewentualna naprawa awarii), może też być  przekazane do eksploatacji przedsiębiorstwu  wod-kan (np. na określony czas – 25 lat albo inny okres) albo przekazane na rzecz przedsiębiorstwa.  W każdym przypadku sprawy powinny być regulowane na mocy umowy między właścicielem posesji a przedsiębiorstwem wod-kan. eksploatującym sieć kanalizacyjną.

W  przypadku pompowni przydomowej granice własności i warunki eksploatacji powinna określić umowa między właścicielem działki przyłączanej a przedsiębiorstwem komunalnym.

Długości przyłączy podano  pod tabelą zawierającą zestawienie parametrów przyłączy kanalizacyjnych.

  - Istniejące uzbrojenie terenu.

Przedmiotowy teren należy do obszarów  wiejskich i nie jest szczególnie  zurbanizowany ani uzbrojony. Zabudowa mieszkaniowa niska o różnym stopniu wyeksploatowania (budynki nowe jak również kilkudziesięcioletnie).

W większości przypadków budynki położone po jednej stronie drogi i w znacznym zbliżeniu do niej, co sugerowało prowadzenie sieci po drugiej stronie drogi – na działkach prywatnych.

W przedmiotowym terenie znajdują się następujące sieci:

- wodociąg D110, D90 + przyłącza wodociągowe do  budynków;

- linie energetyczne NN – napowietrzne i kablowe;

- linie telefoniczne kablowe: istniejące i projektowane (te ostatnie wbrew pozorom stanowią o konieczności zachowania rezerwy terenu);

- kanalizacja tłoczna oznaczona jako „kd90”, położona w rejonie stacji uzdatniania wody na granicy: Górki Drugie/Dąbrówka, prowadząca wody popłuczne;

- drenaż rolniczy; tereny uprawowe są częściowo zmeliorowane – mogą występować kolizje z drenażem, mimo że sieć kanalizacyjna prowadzona jest po obrzeżach pól uprawnych; w takich przypadkach należy stosować się do warunków uzgodnienia zawartego w piśmie Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w W-wie Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie z dnia 2006-11-03 znak: IPG/4105-U/332/06 – pismo w załączeniu.

Przejście pod rzeką  i rowami melioracyjnymi wykonać zgodnie z warunkami operatu wodnoprawnego  i  pozwolenia  wodnoprawnego.

Należy również zachować warunki podane w opiniach:  ZUDP Starostwo Powiatowe w Gostyninie, na rysunkach (profilach) oraz stosować się do przepisów branżowych. Stosownie do opinii PPIS z dnia 22.06.07 po podłączeniu do sieci kanalizacyjnej budynków istn. zbiorniki ścieków  opróżnić, rozebrać i zasypać doły żwirem albo piaskiem; przyłącza do zbiorników (szamb) zamulić (albo zlikwidować).

W przypadku konieczności wykonania przejścia pod drogą utwardzoną (asfalt) należy taką przeszkodę przekraczać metodą przecisku – gabaryty rur i długości jak na profilach.

2.7.   Próba  szczelności  kanału  sanitarnego  i ciśnieniowego.

Próby szczelności dla kanalizacji grawitacyjnej wykonać zgodnie z PN-92/B-10735.

Próby szczelności dla kanalizacji ciśnieniowej  wykonać zgodnie z PN-B-10725: 1997.

Należy przeprowadzić próbę  ciśnienia sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z PE przed oddaniem jej do eksploatacji (przekazaniem jej użytkownikowi).

Próba ciśnieniowa jest możliwa do wykonania  przy zachowaniu następujących warunków:

1. Profil rurociągu powinien być zaprojektowany z  nachyleniem aby umożliwić odpowietrzenie instalacji.

2. Urządzenia odpowietrzające (ręczne albo automatyczne) powinny być zainstalowane we wszystkich wierzchołkach sieci lub nieco poniżej - w projekcie są to studnie oznaczone jako Sp ..., wyposażone w armaturę odpowietrzająco-napowietrzającą do bezpośredniej zabudowy w ziemi nr kat. 9828 Hawle z kołn. Dn80 Pn16.

3. Armatura powinna być tak ustalona, aby za pomocą zasuw możliwe było odcinkowe przeprowadzenie próby ciśnienia.

4. Powinno być możliwe napełnienie instalacji w najniższym punkcie (w projekcie studnie oznaczone Sw …),  a odpowietrzanie w najwyższym (na sprawdzanym odcinku).

5. Armatura i kształtki  powinny być odkryte podczas próby ciśnienia.

6. Zabudowane materiały i sposób prowadzenia robót wykonawczych zgodny z obowiązującymi normami.

Aby uniknąć problemów przy realizacji próby ciśnienia, należy zapewnić:

· odpowiedni transport, magazynowanie, przeładowywanie rur i kształtek,

· właściwe wykonanie prac ziemnych (układanie, zasypywanie i ubijanie),

· używanie zalecanych elementów  łączących i metod wykonawczych.

W przypadku prowadzenia budowy (montażu) Wykonawca powinien posiadać znajomość instrukcji montażu od dostawcy, a w przypadkach wątpliwych zapewnić sobie doradztwo wykonawcze. Jest niezwykle ważne, aby wyżej wspomniane zasady były przestrzegane, ponieważ mają one wpływ na końcowy wynik inwestycji.

Przygotowaną do próby szczelności sieć  należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do wartości 75 m sł. wody (0,75 MPa). Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa (~2 m sł. wody). W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę.

Uwaga! Zmiany temperatur w trakcie trwania próby mogą w istotny sposób wpływać na wielkość zmian ciśnienia. Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociągu.

Podczas robót, pozostawiając rurociągi na noc należy końcówki koniecznie zamykać korkami. Zapobiega to dostawaniu się zanieczyszczeń lub wchodzeniu drobnych zwierząt, które mogą później sprawić problemy podczas rozruchu. Wykonawca powinien wykazać, że wszystkie urządzenia są  sprawne i funkcjonują prawidłowo.

Przed uruchomieniem przydomowych pompowni ścieków należy sprawdzić podłączone do nich kanały grawitacyjne, czy nie znajdują się w nich: piasek, pozostałości materiałów budowlanych,  gruz lub inne zanieczyszczenia mogące uszkodzić pompę. Należy również sprawdzić, czy na posesjach nie próbowano odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i zlikwidować takie podłączenia.

III. Opis warunków geotechnicznych.

- Opis ogólny

Wg przywołanych na wstępie wyników badań geotechnicznych na omawianym terenie przeważają utwory plejstoceńskie, tzn. piaski wodnolodowcowe i gliny morenowe; w pobliżu rzeki Patrówki (inna nazwa: Rakutówki) i w pobliżu rowów – osady holoceńskie takie jak namuły i piaski rzeczne; całość przykryta glebą o grubości 0,3 – 0,5 m lub nasypami niebudowlanymi (0,5 – 0,8 m).

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym lub napiętym stwierdzono w 9 otworach (na wykonanych 15 odwiertów). Swobodne zwierciadło wody  występowało na głębokości 1,20 m do  1,70 m pod poziomem terenu (p.p.t.); napięte zwierciadło wody – nawiercone na głębokości 1,80 m do 4,0 m – stabilizowało się na poziomie 1,20 – 3,30 m p.p.t.

Ponieważ badania geotechniczne były prowadzone po okresie długiej suszy jest  prawdopodobne, że w okresach mokrych poziom wody podniesie się o 0,50 – 1,0 m.

Na przeważającej części terenu występują proste  warunki gruntowe – określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz.U. z 8.10.1998 r.); na podstawie badań geotechnicznych – i przywołanego rozporządzenia, określono  kategorię  geotechniczną obiektu na drugą.

IV. Uwagi końcowe

1.Materiały i urządzenia użyte do wykonania sieci muszą posiadać dopuszczenia          do stosowania w budownictwie.

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych sieci i obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych    obiektów i sieci przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

3.Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z autorem niniejszego  opracowania.

Opracował:

V. Część  elektryczna

1.Charakterystyka obiektów.

Projektowane pompownie będą pełnić funkcje sieciowych pompowni ścieków komunalnych. Pompownie będą zbierać ścieki dopływające grawitacyjnie z posesji i tłoczyć do oczyszczalni w Białotarsku.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatycznym sterowaniem pomp.

2.1. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje teren przepompowni i zawiera dokumentację projektową zasilania i sterowania zespołu pompowego ( *część elektryczna) , w tym: szafa sterownicza, okablowanie komory i automatyka wg dokumentacji dostawcy pompowni, np. firmy MEPROZET   Brzeg, ul. Armii Krajowej 40.

2.2. Zasilanie elektryczne 3-fazowe, z układem pomiarowym dla każdej pompowni zostanie wykonane przez O/ZE Płock do granicy działki pompowni -  zgodnie z warunkami przyłączenia i umowami przyłączeniowymi, zawartymi przez UG Gostynin z Zakładem Energetycznym w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106. Szafka z układem rozliczeniowo-pomiarowym powinna być zlokalizowana w granicy działki pompowni.

Lokalizacja szafki jw. i trasy kabli zasilających szafkę sterowniczą zostaną

ujęte w projekcie ZE i uzgodnione na ZUDP w Gostyninie. W czasie opracowywania niniejszego projektu  brak lokalizacji przez ZE nie pozwalał nanieść ich w projekcie.

2.3. Zasilanie elektryczne pompowni indywidualnych (przydomowych) należy wykonać z instalacji elektrycznej zalicznikowej każdego Użytkownika pompowni przewodami YKY 4 x 2,5 mm². Moc niezbędna do uruchomienia pompowni jest niewielka, a istniejące zasilenie obiektów jest wystarczające do ich przyłączenia – w ramach dysponowanej mocy.

  - . Zabezpieczenia  przeciwporażeniowe, różnicowo-prądowe, zwarciowe i termiczne

oraz pozostałe układy zabezpieczeń i sterowania zawarte są w szafce sterowniczej dostarczonej przez MEPROZET – zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

2.5. Wykonawca robót montażowych powinien wykonać linie zasilające od szafki rozliczeniowo-pomiarowej do szafki sterowniczej. Zasilenie należy wykonać kablem  YKY 5 x 4,0 mm² dla pomp z silnikiem 7,5 kW i YKY 5 x 2,5 mm² dla pozostałych. Ułożenie kabla należy wykonać wg wytycznych normy PN-86/E-05125.

  - Ochrona przeciwpożarowa nie jest wymagana, gdyż instalacje nie stwarzają w

warunkach normalnej pracy zagrożenia pożarowego.

Do wyłączenia napięcia w obiekcie przewidziany jest wyłącznik główny w szafce sterowniczej.

- Uwagi końcowe.

Dla instalacji elektrycznych obwodów odbiorczych ujętych niniejszym projektem należy stosować kable i przewody z żyłą ochronną oznaczoną kolorem zielono-zółtym.

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – Instalacje elektryczne.”

Wszystkie stosowane urządzenia, elementy instalacji i osprzęt muszą posiadać wymagane atesty, świadectwa i dopuszczenia – zgodnie z projektem.

Roboty powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Za przestrzeganie zasad BHP w trakcie wykonawstwa odpowiedzialni są kierownicy robót i inspektor nadzoru.

Wszystkie pomiary pomontażowe, a także umieszczenie schematów rozdzielnic, znaków informacyjnych i ostrzegawczych należy wykonać w obecności inspektora nadzoru.

Dopuszczenie obiektu do rozruchu może nastąpić po odbiorze instalacji, który powinien być przeprowadzony w obecności: Inwestora, inspektora nadzoru, kierownika robót, projektanta i pozostałych zainteresowanych stron.

Do dokumentów odbioru należy dołączyć protokoły pomiarów elektrycznych.

Opracował:

- Wykaz załączników

1. Decyzja nr 3B/2006 z dnia 25.07.2006 r. znak: RG 7331/B/3/06 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego

2. Decyzja  10/06 z dnia 15.05.2006 r. znak: Pr. 7624/3/06  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia

3. Decyzja z dnia 15.05.2006 r. zn: RG.5548.III-14/06 w sprawie lokalizacji

kanalizacji sanitarnej w pasach dróg gminnych

4. Decyzja z dnia 17.07.2006 r. zn: RG.5548.III-27/06 w sprawie lokalizacji

kanalizacji sanitarnej w pasach dróg gminnych

5. Decyzja z dnia  2006.06.06  zn: ZDP.ST.5452/292/2006 w sprawie lokalizacji

kanalizacji sanitarnej w pasach dróg powiatowych

6. Decyzja z dnia  2006.07.05  zn: ZDP.ST.5452/348/2006 w sprawie lokalizacji

kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej

7. Decyzja z dnia  2007.03.06  zn: ZDP.ST.5452/130/2007 w sprawie lokalizacji

kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej

8. Warunki techniczne włączenia kanalizacji sanitarnej  … wydane przez Zakład

Komunalny w Solcu dnia 26.04.2006  zn: ZK/DT-IV/12/13/06

9. Opinia ZUDP Gostynin nr GKU-7442-189/2006 z dnia 2006-09-07

10. Opinia ZUDP Gostynin nr GKU-7442-211/2006 z dnia 2006-09-29

11. Opinia ZUDP Gostynin nr GKU-7442-50/2007 z dnia 2007-03-12

12. Oferta cenowa na kompletne zbiornikowe pompownie ścieków  firmy

MEPROZET Brzeg

13. Karty informacyjne dla pompowni ścieków  (6 szt.)

14. Protokół spisany dnia 28.12.2005 r. w UG Gostynin na okoliczność

projektowania kanalizacji

15. Protokół spisany dnia 16.01.2006 r. w Zakładzie Komunalnym w Solcu na

okoliczność ustalenia szczegółów technicznych projektowania kanalizacji

16. Pismo Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w W-wie O/Płock

Inspektorat w Gostyninie, znak: IPG/4105-U/332/06 z dnia 2006-11-03