Charakterystyka  pompowni sieciowych

| Numer pompowni |  |  | P1 Dąbrówka | P2 Górki Drugie | P3 Górki Drugie | P4 Górki Drugie | P5 Baby Górne | P6 Dąbrówka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para-metry | znak | Jedn. | Pompa 50PZM7,5/RZ-2 | Pompa 40PZM1,1/ RZ-2 | Pompa 50PZM7,5/ RZ-2 | Pompa 50PZM7,5/ RZ-2 | Pompa 40PZM1,1/ RZ-2 | Pompa 40PZM1,9/ RZ-2 |
| Plansza nr |  |  | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.10 | 1.7 |
| Dob. ilość ścieków | Qd | m3/db | 5,84 | 1,36 (*) +5,84 (od P1) +1,44 (P5+6) | 4,0 (*) + 7,2 (P2+P1) | 2,4 | 0,96 | 0,48 (*) + 0,96 (P5) |
| Chwilowa wyd. pompy | Qmax | dm3/s | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Dł. rur. tłocz. | Ltłocz | m | 1960,0 | 200,0 | 514,90 + 1055,20 (wsp. z P4) | 1770,0 | 273,50 | 560,50 + 554,10 (wsp. z P1) |
| Dł. rur. kan. graw. D200 | Lgraw | m | 1462,0 + 26,20 D160 | 126,50 | 426,40 | 627,00 | 134,00 D160 | 1104,50 D160 |
| Wymiary rur. tłocz. |  | mm | d63 PE SDR 17 PN10 (Dz x g = 63 x 3,8) |  |  |  |  |  |
| Punkt pracy pompy | Q H | m3/h m | Q=7,39 H=48,62 | Q=7,20 H=7,08 | Q=7,41 H=48,61 | Q=7,44 H=54,39 | Q=6,78 H=11,48 | Q=6,75 H=23,96 |
| Numer pompowni |  |  | P1 Dąbrówka | P2 Górki Drugie | P3 Górki Drugie | P4 Górki Drugie | P5 Baby Górne | P6 Dąbrówka |
| Rz. Korony pompowni |  | m npm | 102,70 | 109,70 | 108,80 | 93,40 | 120,50 | 108,90 |
| Rz. Ter. (proj.) |  | m npm | 102,50 | 109,50 | 108,60 | 93,20 | 120,30 | 108,70 |
| Rz. Osi prz. Tłocz. |  | m npm | 101,40 | 108,37 | 107,17 | 92,05 | 119,17 | 107,57 |
| Min. Rz. dna dopł do pmpow. |  | m npm | 100,33 | 108,18 | 107,10 | 91,05 | 119,06 | 106,21 |
| Rz. Włącz. I ej pompy |  | m npm | 100.01 | 107,85 | 106,75 | 90,80 | 118,80 | 105,95 |
| Rz.dna pompowni |  | m npm | 99,46 | 107,30 | 106,15 | 90,30 | 118,35 | 105,50 |
| Rz.dna zb.pompowni |  | m npm | 99,31 | 107,15 | 106,00 | 90,15 | 118,20 | 105,35 |
| Wys. zb. pompowni | H | m | 3,39 | 2,55 | 2,80 | 3,25 | 2,30 | 3,55 |
| L. wlot. do pompowni |  | Szt. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Objaśnienia:  Qd = 80 dm3/Mk x dobę;   (*) = zlewnia własna;  (Px) = od pompowni położonej dalej;

ogółem ścieków = 15,04 m3/db

Długość sieci ogółem: 2641,90 m D200 + 1264,70 m D160 ≈ 3907 m – kan. grawitacyjna

5278,90 m d63 PE SDR 17 PN10     ≈ 5277 m – kan. tłoczna